## portada
Optimització energètica de sistemes d'ACS Càlcul del consum d'energia d'instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària i les seves variants
Data actualització: |  |  |  |  | 2025-12-04 | v26a
OBJECTIU |  | Aquesta eina permet fer estimacions de consum d'energia per la producció d'ACS tenint en compte les pèrdues tèrmiques habituals dels sistemes, permet estimar els estalvis de certes millores de baixa inversió, i fa una comparació amb el consum energètic i els costos de sistemes alternatius de generació d'ACS.
FUNCIONAMENT GENERAL |  | 1. Cal introduir les dades generals del sistema analitzat a la pestanya "DADES_ACTUAL". També es podran entrar les millores a valorar.
2. Es poden introduir les dades de fins a tres sistemes alternatius a la pestanya "DADES_ALTER".
3. Es mostren els resultats a la pestanya RESULTATS
INSTRUCCIONS GENERALS D'ÚS |  |  | Full on s'introdueixen les dades del sistema de generació ACTUAL d'ACS
valors a introduir obligatoris
valors adicionals que es poden introduir optativament
Full on s'introdueixen les dades de fins a tres sistemes alternatius d'ACS
valors a introduir obligatoris
valors adicionals que es poden introduir optativament
Full on es mostra una visualització gràfica i imprimible dels resultats:
- Visualització de consums i pèrdues en sistema actual
- Visualització d'estalvis amb millores estàndar
- Visualització de comparativa energètica entre cas actual i alternatives de consum energètic
- Comparativa entre cas actual i alternatives de cost nivellat per m3 (incloent inversió, manteniment i energia)
Dades sistema ACS actual
Resultats comparativa
Dades sistemes d'ACS ALTERNATIUS

## Instruccions
INSTRUCCIONS
OBJECTIU
L'objectiu d'aquesta eina és fer càlculs teòrics de demanda d'ACS i pèrdues tèrmiques en l'acumulació i les xarxes de recirculació.
Aquestes estimacions han de servir per posar de relleu el pes de les pèrdues i ajudar a disgregar els consums de combustible entre calefacció i ACS en estudis d'eficiència energètica i de millora.
També es pretén analitzar millores de baixa cost i comparar els resultats amb sistemes alternatius.
INSTRUCCIONS
Les cel·les en fons groc són obligatòries per obtenir resultats
Les cel·les en verd són info opcional o per fer càlculs no imprescindibles per obtenir resultats
Pestanya DADES_ACTUAL
Generador
Tauler de control on introduir les dades energètiques de l'ACS del sistema actual.
Combustible: escollir el vector energètic del generador d'ACS (gas, gasoil, electrcitat...)
Cost combustible: €/kWh promig de compres anuals del vector energètic del generador
Rendiment caldera: estimació del rendiment
Cost electricitat: €/kWh promig de compres anuals (si el generador és elèctric, coincidirà amb "cost combustible")
Potència generador: indicar potència nominal. Serveix per les estimacions de temps d'ús del generador per a estimar el consum elèctric dels sistemes auxiliars (bombes circuiladores, ventiladors de tir, ...)
Potència elèctrica sistemes auxiliars: potència elèctrica dels sistemes elèctrics auxiliars (principalment el ventilador de control d'aire de combustió), la bomba del primari i el secundari de producció d'ACS si s'escau. En el cas de bobmes de calor aquests consums estan inclosos al càlcul del SCOPdhw, per tant es si és una bomba de calor compacta indicar 0, o si no els consums associats a bombes de secundari.
Demanda
Omplir les dades verdes per estimar la demanda d'energia en ACS.
dies ús: indica per cada concepte els dies de l'any que funciona. En general la demanda d'Acs introduir els dies d'obertura del centre, a les pèrdues indicar 365, llevat que s'aturi el sistema alguns dies.
Dipòsit
Omplir les dades verdes per estimar les pèrdues dels dipòsits.
dies ús: indica els dies de l'any que funciona el dipòsit. En general 365 dies.
Introduir el volum, classe energètica i quantitat de cada tipus d'acumulador disponible d'ACS. Incloure també els d'inèrcia que donin servei a l'ACS.
Recirculació d'ACS
Omplir les dades verdes per estimar les pèrdues dels dipòsits.
Indicar les temperatures d'impulsió d'ACS . Es pren com la temperatura de la canonada per calcular les pèrdues. Si no s'han mesurat, indicar la consigna de l'acumulador.
Introduir el metratge de canonada SENSE aïllament i AMB aïllament, diferenciant entre tams exterior i trams interiors. Indicar el gruix de l'aïllament. El salt tèrmic que s'aplica depèn de les temperatures d'impulsió i de l'ambient indicades.
Opcionalment es pot indicar la potència de la bobma de la recirculació per comptar-ne el consum elèctric.
Opcionalment es pot indicar el cabal de la recirculació per calcular la temperatura de retorn de l'ACS. Pot servir per ajustar el consum elèctric de la bomba reduint la velocitat.
Costos
Es pot introduir el cost de la renovació de la instal·lació actual, per tal de poder comparar el cost d'inversió amb la resta d'alternatives.
Indicant el cost de manteniment anual i la vida útil del sistema renovat es poden fer càlculs de LCOE i comparar amb les alternatives.
Actuacions de Millora energètica
Compendi d'actuacions estàndar d'estalvi en instal·lacions d'ACS. Cal omplir les dades sol·lciitades.
En la casella de cost mesura es recomana tenir en compte el PEC+IVA de les actuacions.
Estimació estalvis per apagada del sistema en període vacacional: indicar els dies que es podria aturar el sistema. Principalment a les vacances estivals. Cal programar el tractament de legionel·la en la rearrencada posterior.
Estimació estalvis per reducció de la demanda: indicar quin objectiu es fixa de reducció de demanda amb campanyes de conscienciació als usuaris o reduint la pressió d'abastament d'aigua per reduïr cabal.
Estimació estalvis per reducció consigna dipòsit: indicar consigna proposta (mínim 60ºC) per estimar l'estalvi
Estalvis per reducció de temperatura impulsió: indicar la Temp d'impulsió proposada (entre 50ºC i l'actual). Cal assegurar que T retorn és superior oigual a 50ºC (s'estima en funció de les pèrdues estimades i el cabal indicat).
Millora aïllament canonades: no cal introduir cap dada, automàticament es calcula la millora dels trams sense aïllament afegint l'espessor indicat pel RITE. El càlcul de costos PEM és en base al banc de preu BEDEC per rehabilitació. En trams exteriors s'afeeix un sobrecost del 30% per pintat de protecció UV. Es calcula el PEC+IVA final afegint un 19% i un 21%.
Millora aïlament dipòsits: cal indicar la nova classe energètica dels noous dipòsits i es calcula l'estalvi. Cal indicar el cost de la mesura.
Pestanya DADES_ALTERNATIVES
Es disposa de 3 alternatives possibles. A cada una cal indicar el generador i els nous rendiments.
Es pot modificar la demanda de manera proporcional.
Es poden modificar els dipòsits
Es pot modificar la xarxa de recirculació.
Cal indicar el cost de cada alternativa, s'aconsella indicar PEC+IVA. I el manteniment anual.
Indicant el cost de manteniment anual i la vida útil del sistema per fer càlculs de LCOE i comparar amb les alternatives.
Pestanya RESULTATS
Per cada despesa energètica: demanda, pèrdues de dipòsit i de xarxa, i cada vector energètic (combustible i electricitat) es resumeix l'energia requerida, el cost i les emissions. El consum de combustible es grafica per veure visualment el pes de cada despesa sobre el total. Si les pèrdues són molt superiors a la demanda és un sistema ineficient i cal buscar la manera de millorar.
Una estratègia és aturar el sistema en els tancaments perllongats per vacances, sempre i quan s'assumeixi que a la posta en marxa caldrà aplicar els protocol de desinfecció de legionel·la (buidada de dipòsit i xoc tèrmic com a mínim).
El quadre de resum de mesures d'estalvi trasllada els resultats dels càlculs de les mesures d'estalvi de cada pestanya, i el gràfic en compara l'eficàcia de cada una en reducció de kWh.
A la comparativa energètica es poden comparar els 5 casos (actual + millorat) i 3 alternatives de sistema diferent.
El primer gràfic permet visualitzar el cas amb menys consum energètic (barres blaves), el de menys cost econòmic (línia taronja) o el de menys emissions (línia verda).
El segon gràfic permet comparar el cas base amb les 3 alternatives d'inversió per veure en què es gasta l'energia: en cobrir demanda, en cobrir pèrdues de dipòsit o de recirculació).
Comentaris, dubtes i esmenes: escriure a garciafra@diba.cat

## DADES_ACTUAL
EQUIPAMENT | [7 empty] | ANY
Municipi
SISTEMA ACTUAL ACS
DADES DEL GENERADOR D'ACS
| Nom cas actual |  |  |  |  | Comentaris
Tipus generador
| Potència generador |  |  | kW
Rendiment generador
| Pot. elèctrica sist. Aux. |  |  | kW
Combustible
| Cost combustible |  |  | €/kWh
| Cost electricitat |  |  | €/kWh
DEMANDA ANUAL ACS
| Usuaris |  | persones
Ús
| Consum |  | l/d persona
Factor ús
| consum previst | 0 | l/dia
| Temperatura consum |  | ºC
| Temperatura xarxa |  | ºC
| Dies d'ús |  | dies
ACUMULADORS D'ACS
|  | capacitat | Classe | quantitat
|  | litres | energètica | uts
Dipòsit A
Dipòsit B
Dipòsit C
| TOTAL | 0 |  | 0
| Temperatura consigna dipòsit |  |  | ºC
| Temp. ambient dipòsit |  |  | ºC
| Dies de funcionament |  |  | dies
SISTEMA DE RECIRCULACIÓ D'ACS
Si el sistema no disposa de recirculació, posar tots els valors a 0 o suprimir el contingut.
| Temp impulsió recirculació |  |  | ºC
| T ambient interior mitjana anual |  |  | ºC
| T ambient exterior mitjana anual |  |  | ºC
| Dies funcionament |  |  | dies/any
| Hores diàries funcionament |  |  | h/dia
Longitud de canonades i espessor d'aïllaments a l'EXTERIOR i l'INTERIOR de l'edifici
|  |  | SENSE AÏLLAR |  | AILLAT
| diàmetre canonada |  | longitud EXTERIOR | longitud INTERIOR | longitud EXTERIOR | espessor aïllament EXTERIOR | longitud INTERIOR | espessor aïllament INTERIOR | longitud total
| mm | DN | m | m | m | mm | m | mm | m
| 15 | 1/2 | [6 empty] | 0
| 22 | 3/4 | [6 empty] | 0
| 28 | 1 | [6 empty] | 0
| 35 | 1.25 | [6 empty] | 0
| 42 | 1.5 | [6 empty] | 0
| 48 | 2 | [6 empty] | 0
| 54 | 2 | [6 empty] | 0
| 64 | 2.5 | [6 empty] | 0
| 80 | 3 | [6 empty] | 0
| 100 | 4 | [6 empty] | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Bombeig de recirculació
| Potència bomba recirculació |  |  | W electrics
| Cabal recirculació |  |  | litres/h
| T retorn teorica |  | falta cabal | ºC
COSTOS
Si es volen fer càlculs de retorn econòmic o comparatives de costos d'explotació cal indicar el cost (PEC+IVA) de la renovació del sistema:
| Cost d'inversió renovació (PEC+IVA) |  |  | €
| Cost manteniment |  |  | €/any
| Vida útil |  |  | anys
ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA
1. Aturada del sistema d'ACS en períodes vacacional
Indicar el període de vacances més llarg que es fa a l'equipament.
Si s'atura el sistema d'ACS fent coincidir l'arrencada amb la neteja de prevenció de legionel·losis, s'estalvien pèrdues tèrmiques durant tot el període:
| Dies d'aturada |  |  | dies
| Cost mesura: |  |  | €
2. Reducció del consum d'ACS
Es planteja fer una campanya de conscienciació als usuris per aconseguir dutxes més curtes o optimitzar l'ús de l'ACS. Cal fer una estimació de la reducció assolida:
Reducció estimada
| Cost mesura: |  |  | €
3. Reducció de la temperatura del dipòsit d'ACS
L'objectiu és reduir temperatura de treball del dipòsit ACS per reduir les pèrdues tèrmiques.
Cal aproximar els valors reals als mínims normatius sempre que sigui possible:
T dipòsit ACS ≥ 60ºC
Si no es vol aplicar la mesura es pot indicar 0ºC o bé la mateixa Temp de consigna actual.
| Nova consigna dipòsit |  |  | ºC
| Cost mesura: |  |  | €
4. Reducció de la temperatura de la recirculació
L'objectiu és reduir temperatura de treball a canonades ACS per reduir les pèrdues tèrmiques.
Cal aproximar els valors de consigna als mínims normatius sempre que sigui possible:
T retorn recirculació ACS ≥ 50ºC
|  |  | Temp impulsió ºC | potència pèrdues kW | T retorn ºC
| Configuració actual |  | 0 | 0 | falta cabal
| Configuració proposada |  |  | 0 | falta cabal
| Cost mesura: |  |  | €
5. Millora de l'aillament de canonades
Es comptabilitza de manera automàtica incorporar aïllament conforme al RITE a les canonades que no en tenen. S'estimen els costos d'aïllament automàticament.
6. Millora de l'aïllament de dipòsits
Escollir la classe d'eficiència energètica desitjada per cada tipus de dipòsit i s'estimarà l'estalvi d'energia. Cal indicar el cost de la mesura.
Si no es vol valorar aquesta millora deixar en blanc la "classe proposada".
|  | capacitat | Classe | Classe | Estalvi
|  | litres | actual | proposada
| Dipòsit A | 0 | 0 |  | 0%
| Dipòsit B | 0 | 0 |  | 0%
| Dipòsit C | 0 | 0 |  | 0%
| Cost mesura: |  |  | €
sistemes auxiliars elèctrics dedicats a ACS
4
3
2
1
5
6
Note on D9: garciafra: Per estimar el rendiment es pot fer servir la pestanya "Rendiment Generador" CALDERA rendiment estacional caldera nova (primers 5 anys): GN condensacio...90-97% GN estanca.........85-90% GN atmosfèrica....80-85% BM biomassa........85% a partir del 5è any aplicar una reducció o coef d'envelliment (CE). Per exemple: reduir 0,5% per any d'antiguitat a partir del 5è any (envelliment=(edat-5)x(-0,5%) si edat>5anys? ELECTRIC efecte Joule .............................. 99% bomba calor HT aerotèrmica ........ utilitzar el SCOPdhw (250-350%) bomba calor HT geotèrmica ......... utilitzar el SCOPdhw (300-400%)
Note on B10: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on C18: garciafra: segons taula C de l'Annex F del CTE HE 4
Note on C19: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on C21: garciafra: la temperatura associada als llitres/dia inidcats. Segons CTE és 60ºC.
Note on C22: garciafra: indicar mitjana anual si no es coneix prendre 15ºC per Catalunya
Note on D38: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on D62: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on D63: garciafra: Cal disposar de cabalímetre o bé la mesura de pressió diferencial i treure el cabal amb la corba pressió-cabal de la bomba. Si no tenim el valor, indicar 0
Note on D64: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, s'estima la temperatura de retorn teòrica. Aspa vermella: T retorn < 50ºC, pot ser degut a un cabal massa baix i/o a una xarxa mal aïllada Tic verd: T retorn ≥ 50ºC Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: T retorn ≥ 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on F95: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.

## DADES_ALTER
EQUIPAMENT |  | 0 | [5 empty] | ANY | 0
|  | SISTEMA ALTERNATIU 1 | [8 empty] | SISTEMA ALTERNATIU 2 | [8 empty] | SISTEMA ALTERNATIU 3
| DADES DEL GENERADOR D'ACS | [8 empty] | DADES DEL GENERADOR D'ACS | [8 empty] | DADES DEL GENERADOR D'ACS
| Nom alternativa |  |  |  | Comentaris |  |  |  |  | Nom alternativa |  |  |  | Comentaris |  |  |  |  | Nom alternativa |  |  |  | Comentaris
| Tipus generador |  |  |  | es proposa aplicar les opcions de millora escollides: reduir T consigna a 60ºC, aïllar canonades i aturar el sistema a l'agost i al setembre programar l'antilegionel·la. |  |  |  |  | Tipus generador | [8 empty] | Tipus generador
| Potència generador |  |  | kW | [5 empty] | Potència generador |  |  | kW | [5 empty] | Potència generador |  |  | kW
| Rendiment generador | [8 empty] | Rendiment generador | [8 empty] | Rendiment generador
| Pot. elèctrica sist. Aux. |  |  | kW | [5 empty] | Pot. elèctrica sist. Aux. |  |  | kW | [5 empty] | Pot. elèctrica sist. Aux. |  |  | kW
| Combustible | [8 empty] | Combustible | [8 empty] | Combustible
| Cost combustible |  |  | €/kWh | [5 empty] | Cost combustible |  |  | €/kWh | [5 empty] | Cost combustible |  |  | €/kWh
| DEMANDA ANUAL ACS | [8 empty] | DEMANDA ANUAL ACS | [8 empty] | DEMANDA ANUAL ACS
| Es poden aplicar canvis a la demanda de litres de consum amb el factor d'ús o canviant la quantitat de dies que es fa servir el servei d'ACS. Si no es vol canviar indicar els mateixos que a DADES_ACTUAL: | [8 empty] | Es poden aplicar canvis a la demanda de litres de consum amb el factor d'ús o canviant la quantitat de dies que es fa servir el servei d'ACS. Si no es vol canviar indicar els mateixos que a DADES_ACTUAL: | [8 empty] | Es poden aplicar canvis a la demanda de litres de consum amb el factor d'ús o canviant la quantitat de dies que es fa servir el servei d'ACS. Si no es vol canviar indicar els mateixos que a DADES_ACTUAL:
| Factor ús |  | 0% |  | Deixem la mateixa demanda. No apliquem cap campanya de consciènciació. |  |  |  |  | Factor ús |  | 0% | [6 empty] | Factor ús |  | 0%
| Dies d'ús |  | 0 | dies | [5 empty] | Dies d'ús |  | 0 | dies | [5 empty] | Dies d'ús |  | 0 | dies
| ACUMULADORS D'ACS | [8 empty] | ACUMULADORS D'ACS | [8 empty] | ACUMULADORS D'ACS
| Si no hi ha acumuladors d'ACS deixar en blanc el quadre. En el cas de bomba de calor o biomassa afegir dipòsits d'inèrcia. | [8 empty] | Si no hi ha acumuladors d'ACS deixar en blanc el quadre. En el cas de bomba de calor o biomassa afegir dipòsits d'inèrcia. | [8 empty] | Si no hi ha acumuladors d'ACS deixar en blanc el quadre. En el cas de bomba de calor o biomassa afegir dipòsits d'inèrcia.
|  | capacitat | Classe | quantitat | [6 empty] | capacitat | Classe | quantitat | [6 empty] | capacitat | Classe | quantitat
|  | litres | A-F | uts | [6 empty] | litres | A-F | uts | [6 empty] | litres | A-F | uts
| Dipòsit A | [8 empty] | Dipòsit A | [8 empty] | Dipòsit A
| Dipòsit B | [8 empty] | Dipòsit B | [8 empty] | Dipòsit B
| Dipòsit C | [8 empty] | Dipòsit C | [8 empty] | Dipòsit C
| TOTAL | 0 |  | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0 |  | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0 |  | 0
| Temperatura consigna dipòsit |  |  | ºC | Reduïm la temperatura de consigna i els dies de funcionament. |  |  |  |  | Temperatura consigna dipòsit |  |  | ºC | [5 empty] | Temperatura consigna dipòsit |  |  | ºC | es proposa aturar els sistemes en el període de vacances.
| Temp. ambient dipòsit |  |  | ºC | [5 empty] | Temp. ambient dipòsit |  |  | ºC | [5 empty] | Temp. ambient dipòsit |  |  | ºC
| Dies de funcionament |  |  | dies | [5 empty] | Dies de funcionament |  |  | dies | [5 empty] | Dies de funcionament |  |  | dies
| SISTEMA DE RECIRCULACIÓ D'ACS | [8 empty] | SISTEMA DE RECIRCULACIÓ D'ACS | [8 empty] | SISTEMA DE RECIRCULACIÓ D'ACS
| Si el sistema no disposa de recirculació, posar tots els valors a 0 o suprimir el contingut. | [8 empty] | Si el sistema no disposa de recirculació, posar tots els valors a 0 o suprimir el contingut. | [8 empty] | Si el sistema no disposa de recirculació, posar tots els valors a 0 o suprimir el contingut.
| Temp impulsió recirculació |  |  | ºC | Podem afegir una vàlvula mescladora a la sortida de la sala i reduir la temperatura d'impulsió? |  |  |  |  | Temp impulsió recirculació |  |  | ºC | [5 empty] | Temp impulsió recirculació |  |  | ºC | s'elimina la recirculació, cap aixeta d'ACS està a més de 5m de la producció ni conté més de 3 litres.
| T ambient interior mitjana anual |  |  | ºC | [5 empty] | T ambient interior mitjana anual |  |  | ºC | [5 empty] | T ambient interior mitjana anual |  |  | ºC
| T ambient exterior mitjana anual |  |  | ºC | [5 empty] | T ambient exterior mitjana anual |  |  | ºC | [5 empty] | T ambient exterior mitjana anual |  |  | ºC
| Dies funcionament |  |  | dies/any | [5 empty] | Dies funcionament |  |  | dies/any | [5 empty] | Dies funcionament |  |  | dies/any
| Hores diàries funcionament |  |  | h/dia | [5 empty] | Hores diàries funcionament |  |  | h/dia | [5 empty] | Hores diàries funcionament |  |  | h/dia
| Longitud de canonades i espessor d'aïllaments a l'EXTERIOR i l'INTERIOR de l'edifici | [8 empty] | Longitud de canonades i espessor d'aïllaments a l'EXTERIOR i l'INTERIOR de l'edifici | [8 empty] | Longitud de canonades i espessor d'aïllaments a l'EXTERIOR i l'INTERIOR de l'edifici
|  |  | SENSE AÏLLAR |  | AILLAT | [6 empty] | SENSE AÏLLAR |  | AILLAT | [6 empty] | SENSE AÏLLAR |  | AILLAT
| diàmetre canonada |  | longitud EXTERIOR | longitud INTERIOR | longitud EXTERIOR | espessor aïllament EXTERIOR | longitud INTERIOR | espessor aïllament INTERIOR | longitud total | diàmetre canonada |  | longitud EXTERIOR | longitud INTERIOR | longitud EXTERIOR | espessor aïllament EXTERIOR | longitud INTERIOR | espessor aïllament INTERIOR | longitud total | diàmetre canonada |  | longitud EXTERIOR | longitud INTERIOR | longitud EXTERIOR | espessor aïllament EXTERIOR | longitud INTERIOR | espessor aïllament INTERIOR | longitud total
| mm | DN | m | m | m | mm | m | mm | m | mm | DN | m | m | m | mm | m | mm | m | mm | DN | m | m | m | mm | m | mm | m
| 15 | 1/2 | [6 empty] | 0 | 15 | 1/2 | [6 empty] | 0 | 15 | 1/2 | [6 empty] | 0
| 22 | 3/4 | [6 empty] | 0 | 22 | 3/4 | [6 empty] | 0 | 22 | 3/4 | [6 empty] | 0
| 28 | 1 | [6 empty] | 0 | 28 | 1 | [6 empty] | 0 | 28 | 1 | [6 empty] | 0
| 35 | 1.25 | [6 empty] | 0 | 35 | 1.25 | [6 empty] | 0 | 35 | 1.25 | [6 empty] | 0
| 42 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 42 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 42 | 1.5 | [6 empty] | 0
| 48 | 2 | [6 empty] | 0 | 48 | 2 | [6 empty] | 0 | 48 | 2 | [6 empty] | 0
| 54 | 2 | [6 empty] | 0 | 54 | 2 | [6 empty] | 0 | 54 | 2 | [6 empty] | 0
| 64 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 64 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 64 | 2.5 | [6 empty] | 0
| 80 | 3 | [6 empty] | 0 | 80 | 3 | [6 empty] | 0 | 80 | 3 | [6 empty] | 0
| 100 | 4 | [6 empty] | 0 | 100 | 4 | [6 empty] | 0 | 100 | 4 | [6 empty] | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Cost PEM aproximat aïllaments indicats: | [7 empty] | 0 | Cost PEM aproximat aïllaments indicats: | [7 empty] | 0 | Cost PEM aproximat aïllaments indicats: | [7 empty] | 0
| Bombeig de recirculació | [8 empty] | Bombeig de recirculació | [8 empty] | Bombeig de recirculació
| Potència bomba recirculació |  |  | W electrics | [5 empty] | Potència bomba recirculació |  |  | W electrics | [5 empty] | Potència bomba recirculació |  |  | W electrics
| Cabal recirculació |  |  | litres/h | [5 empty] | Cabal recirculació |  |  | litres/h | [5 empty] | Cabal recirculació |  |  | litres/h
| T retorn teorica |  | falta cabal | ºC | [5 empty] | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC | [5 empty] | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC
| COSTOS | [8 empty] | COSTOS | [8 empty] | COSTOS
| Cost d'inversió (PEC+IVA) |  |  | € | [5 empty] | Cost d'inversió (PEC+IVA) |  |  | € | [5 empty] | Cost d'inversió (PEC+IVA) |  |  | €
| Cost manteniment |  |  | €/any | [5 empty] | Cost manteniment |  |  | €/any | [5 empty] | Cost manteniment |  |  | €/any
| Vida útil |  |  | anys | [5 empty] | Vida útil |  |  | anys | [5 empty] | Vida útil |  |  | anys
Note on B9: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on M9: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on X9: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on D15: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on O15: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on Z15: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on D32: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on O32: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on Z32: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on D57: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on O57: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on Z57: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on D58: garciafra: Cal disposar de cabalímetre o bé la mesura de pressió diferencial i treure el cabal amb la corba pressió-cabal de la bomba. Si no tenim el valor, indicar 0
Note on O58: garciafra: Cal disposar de cabalímetre o bé la mesura de pressió diferencial i treure el cabal amb la corba pressió-cabal de la bomba. Si no tenim el valor, indicar 0
Note on Z58: garciafra: Cal disposar de cabalímetre o bé la mesura de pressió diferencial i treure el cabal amb la corba pressió-cabal de la bomba. Si no tenim el valor, indicar 0
Note on D59: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, s'estima la temperatura de retorn teòrica. Aspa vermella: T retorn < 50ºC, pot ser degut a un cabal massa baix i/o a una xarxa mal aïllada Tic verd: T retorn ≥ 50ºC Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: T retorn ≥ 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on O59: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, s'estima la temperatura de retorn teòrica. Aspa vermella: T retorn < 50ºC, pot ser degut a un cabal massa baix i/o a una xarxa mal aïllada Tic verd: T retorn ≥ 50ºC Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: T retorn ≥ 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on Z59: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, s'estima la temperatura de retorn teòrica. Aspa vermella: T retorn < 50ºC, pot ser degut a un cabal massa baix i/o a una xarxa mal aïllada Tic verd: T retorn ≥ 50ºC Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: T retorn ≥ 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.

## RESULTATS
EQUIPAMENT |  |  | 0 | [5 empty] | ANY | 0
Municipi |  |  | 0
ESTIMACIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC ACTUAL I ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES
ESTIMACIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC DEL SISTEMA ACTUAL
TOTAL ENERGIA FINAL
|  |  | kWh |  | cost | kg CO2eq
| Demanda ACS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pèrdues dipòsit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pèrdues recirculació |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any
| Cost total anual |  | #DIV/0! | €
| Emissions totals |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| m3 any ACS |  | 0 | m3/any
| Cost energia m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3
| Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia
| Pèrdues d'energia |  | #DIV/0!
| Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0!
ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA DEL SISTEMA ACTUAL
[5 empty] | estalvi anual |  |  |  | cost | retorn
|  | Actuació de millora |  |  | kWh | % | € | kg CO2eq | € | anys
| 1 | Aturada sistema en vacances |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #N/A | 0 | 0
| 2 | Reducció demanda ACS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 3 | Reducció consigna dipòsit |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 4 | Reducció temperatura recirculació |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #N/A | 0 | 0
| 5 | Millora aïllament canonades |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 6 | Millora aïllament dipòsits |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | 0 | #DIV/0!
NOTA: els estalvis de cada actuació de millora s'han calculat com actuació individual. Algunes actuacions tindran menys impacte si s'executen conjuntament amb altres (p.e. la reducció de temp. d'impulsió té molt impacte amb xarxes mal aïllades, però si s'aïlla l'impacte és menor)
| Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any
| Cost total anual |  | #DIV/0! | €
| Emissions totals |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| m3 any ACS |  | 0 | m3/any
| Cost energia m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3
| Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia
| Pèrdues d'energia |  | #DIV/0!
| Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0!
COMPARATIVA ENERGÈTICA I ECONÒMICA DELS SISTEMES ALTERNATIUS
|  |  |  | CAS BASE |  | ALTERNATIVES | [5 empty] | BASE | ALTERNATIVES
|  |  |  | 0 | 0 Millorat | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Energia final total |  | kWh/any | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Energia final (kWh/any)
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Demanda ACS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost energia anual |  | €/any | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Pèrdues dipòsit | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Pèrdues recirculació | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Emissions totals |  | kg CO2eq | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | CAPEX+O&M (€/m3)
| Consum anual ACS |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Energia | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost energia m3 ACS |  | €/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Manteniment | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost diari (365 dies) |  | €/dia | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Inversió | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pèrdues d'energia |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Energia total/demanda ACS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost d'inversió o renovació |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost manteniment |  | €/any | 0 | - | 0 | 0 | 0
| ROI renovació |  | anys | - | - | 0 | 0 | 0
| ROI millora energètica |  | anys | - | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C63: garciafra : pèrdues%=(pèrdues dipòsit+recirculació)/total calculat sobre energia final tèrmica i elèctrica
Note on C64: garciafra : quantes vegades es consumeix en el sistema l'energia necessària per cobrir la demanda d'ACS =energia final total/energia final demanda ACS (inclou E final tèrmica i elèctrica)
Note on C67: garciafra: Retorn econòmic de la inversió (Return Of Investment) calculat com els anys que es triga a recuperar la DIFERÈNCIA de la inversió de la instal·lació alternativa menys la inversió que costaria renovar la instal·lació actual, dividida entre l'estalvi econòmic aportat per l'estalvi d'energia de l'alternativa eficient. Si indica "no estalvi" vol dir que el cost de l'energia anual és superior a l'actual i no es pot recuperar la inversió. Si indica 0 és per què el cost d'inversió és inferior al cost de reposició del sistema actual.
Note on C68: garciafra: Retorn econòmic de la inversió (Return Of Investment) calculat com els anys que es triga a recuperar TOTA la inversió de la instal·lació alternativa, dividida entre l'estalvi econòmic aportat per l'estalvi d'energia de l'alternativa eficient. Si indica "no estalvi" vol dir que el cost de l'energia anual és superior a l'actual i no es pot recuperar la inversió.

## eina_rendiments
| EINA PER L'ESTIMACIÓ DE RENDIMENTS DE GENERADORS DE CALOR |  |  |  | TAULES I INFORMACIÓ
BOMBA DE CALOR
NOTA: les bombes de calor compactes d'ACS (termos d'ACS de bomba de calor) proporcionen el SCOPdhw segons norma UNE 16147, està calculat per T impulsió 55ºC i T acumulació 50ºC, per tant no és un coeficient vàlid per producció a 60ºC (obligatori per equipaments terciaris per lanormativa de legionel·la)
ESTIMACIÓ RENDIMENT BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA ACS 60ºC
[5 empty] | Exemples de Bomba de Calor Aire-Aigua | [11 empty] | Taula de factor de correcció FC del cas 3 de l'Anex VII de la fitxa CAE TER 40
El següent procediment de càlcul s'ha extret del cas 3 de l'Anex VII de la fitxa CAE TER 40 de substitució de generadors tèrmics per bombes de calor elèctriques per a clima i ACS: |  |  |  |  | Bombes de calor aire-aigua | [11 empty] | Clima CTE | Fc
| Municipi | 0 | [6 empty] | CALOR | [7 empty] | A3 | 1.197
| Clima CTE | #N/A | [6 empty] | P | COP | SCOP | P | COP | SCOP | P | COP | A4 | 1.196
| Clima test BC | #N/A | [6 empty] | AV/+35/7 | AV/+35/7 | AV/+35 | AV/+55/7 | AV/+55/7 | AV/+55 | AV/+65/7 | AV/+65/7 | B3 | 1.179
| COP A7/W65 |  |  |  | MODEL | MARCA |  |  | KW | KW |  | KW |  |  | KW |  | B4 | 1.178
| COP A7/W55 | 3.3 | Si no es disposa del COP A7/W65 indicar COP A7/W55 |  | ecoAIR+ 3-18 PRO | ECOFOREST | A-W | monoblock | 18 | 5.1 | 4.46 | 15.9 | 3.35 | 3.53 |  |  | C1 | 1.137
| Fc | 0.9 |  |  | Thermica CHA/F/ML/WP 204-P | CLINT - EUROFRED | A-W | monoblock | 70.3 | 4.43 | 3.56 | 63.1 | 2.99 | 2.9 | 57.3 |  | C2 | 1.142
| SCOPdhw | 2.97 |  |  | ZIRAN PRO KWR-3120 | KEYTER | A-W | monoblock | 138 | 4.47 | 4.1 |  |  | 3.6 | 104.5 | 2.3 | C3 | 1.144
[5 empty] | Aquaplus CHA/G/WP 604-P | CLINT - EUROFRED | A-W | monoblock | 152 | 2.64 | 3.46 | [5 empty] | C4 | 1.143
[5 empty] | BAEHEAT B30 390 | BAEHEAT B30 | A-W | monoblock | 339 |  |  | 339 |  |  | 322.45 | 3.07 | D1 | 1.094
[17 empty] | D2 | 1.099
| CALDERA COMBUSTIÓ | [15 empty] | D3 | 1.101
ESTIMACIÓ RENDIMENT CALDERA COMBUSTIÓ ANTIGA | [16 empty] | E1 | 1.038
Estimació 1:
Es pot calcular una estimació del rendiment en base el rendiment nominal i aplicant un factor d'envelliment proporcional amb l'edat: |  |  |  |  | Taula B.3 de l'Annex VIII de la fitxa CAE TER100:
| Rendiment nominal | 85% |  |  | COMBUS | TIPUS CALDERA | [7 empty] | RENDIMENT
| Any de fabricació | 1998 |  |  | Gas | Gas. anterior a 1979. tiro equilibrado. de pie | [7 empty] | 55%
| Edat | -1998 | anys |  | Gas | Gas. de 1979 a 1997, tiro natural equilibrado. & pie | [7 empty] | 65%
| Coef Envelliment | 0.5% |  |  | Gas | Gas, anterior a 1998, tiro natural o equilibrado, mural | [7 empty] | 65%
| Envelliment | 0% |  |  | Gas | Gas, anterior a 1998, tiro forzado con ventilador. Capacidad térmica alta. | [7 empty] | 68%
| Rendiment corregit | 85% |  |  | Gas | Gas, anterior a 1998. tiro forzado con ventilador. Capacidad térmica baja. | [7 empty] | 72%
[5 empty] | Gas | Gas, anterior a 1998, condensación | [7 empty] | 85%
Estimació 2: |  |  |  |  | Gas | Gas, de 1998 en adelante, sin condensación, con piloto permanente | [7 empty] | 69%
A falta de dades del rendiment estacional d'una caldera de combustió, es pot prendre la següent estimació de la Taula B.3 de l'Annex VIII de la fitxa CAE TER100: |  |  |  |  | Gas | Gas. de 1998 en adelante, sin condensación, con encendido automático | [7 empty] | 73%
[5 empty] | Gas | Gas de 1998 en adelante, condensación con piloto permanente | [7 empty] | 79%
| Tipus caldera |  |  | Rendiment | Gas | Gas de 1998 en adelante, condensación, con encendido automático | [7 empty] | 83%
| Gasóleo. de 1998 en adelante, sin condensación |  |  | 79% | Gasoil C | Gasóleo. anterior a 1985 | [7 empty] | 65%
[5 empty] | Gasoil C | Gasóleo, de 1985 a 1997 | [7 empty] | 70%
[5 empty] | Gasoil C | Gasóleo. de 1998 en adelante, sin condensación | [7 empty] | 79%
[5 empty] | Gasoil C | Gasóleo. Condensación | [7 empty] | 83%
[5 empty] | Biomassa | Combustible sólido, alimentación manual, instalado en un espacio sin calefactar | [7 empty] | 55%
[5 empty] | Biomassa | Combustible sólido. alimentación manual, instalado en un espacio calefactado | [7 empty] | 60%
[5 empty] | Biomassa | Combustible sólido, alimentación automática. Instalado en un espacio sin calefactar | [7 empty] | 60%
[5 empty] | Biomassa | Combustible sólido, alimentación automática, instalado en un espacio calefactado. | [7 empty] | 65%
Note on R10: garciafra: EN 14511 Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
Note on T10: garciafra: Eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias (AV) de acuerdo al Reglamento Europeo n. 813/2013.
Note on U10: garciafra: EN 14511 Agua calentada de 47 a 55 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
Note on W10: garciafra: Eficiencia energética estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias (AV) de acuerdo al Reglamento Europeo UE n. 813/2013.
Note on F11: garciafra: indicar COP a clima corresponent (càlid o mitjà) amb Temp aire exterior 7ºC i Temp impulsió primari 65ºC
Note on F12: garciafra: en cas de no disposar del COP A7/W65 indicar COP a Temp impulsió 55ºC (anomenat "alta temperatura" a les fitxes tècniques).
Note on X14: garciafra: 70ºc
Note on R15: garciafra: AV/+45/7
Note on R16: garciafra: +55/7

## eina_perfil_us
PROGRAMA DE TREBALL EQUIPAMENT
ANY | 2024
PERFIL D'ÚS SETMANAL
|  |  | dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge | observacions | notes:
treballadors | [10 empty] | - indiqueu les dades diàries en promig anual (p.e. Si a l'estiu es fan 20 dutxes i a l'hivern 10, indiqueu 15 i indiqueu-ho a observacions)
usuaris | [10 empty] | - si tots els dies son iguals podeu copiar el dilluns, la graella és sobretot per equipaments d'ús esporàdic setmanal
horari habitual matí | [10 empty] | - si la resposta és 0 o no aplica indiqueu 0 i així sabrem que no és una omissió (p.e. Horari de tarda: si no obren indicar 0)
horari habitual tarda | [10 empty] | - si hi ha horaris setmanals molt diferenciats entre èpoques de l'any, copiar la taula a la dreta i indicar el segon perfil i els dies que aplica.
horari habitual neteja (o altres)
horari habitual: hores diàries |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
horari especial: hores diàries |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Aigua Calenta (ACS): dutxes diàries
Cuina: menús diaris
CALENDARI EQUIPAMENT | [10 empty] | CALENDARI LABORABLE |  | 2024 | calendari laboral Catalunya
calendari festes locals
| Dies amb horari habitual | Dies amb jornada especial | total dies OBERT | estimació hores activitat | total dies TANCAT | laborables tancats | estimació dies calefacció | estimació hores calefacció | Observacions |  | dies mes | laborables 2024 | dissabtes i diumenges 2024 | festius Catalunya en laborable 2024 | festius locals en laborable
Gener | 22 | 0 | 22 | 176 | 9 | 1 | 22 | 176 |  |  | 31 | 22 | 8 | 1 | 0
febrer | 21 | 0 | 21 | 168 | 8 | 0 | 21 | 168 |  |  | 29 | 21 | 8 | 0 | 0
Març | 20 | 0 | 20 | 160 | 11 | 1 | 10 | 80 |  |  | 31 | 20 | 10 | 1 | 0
Abril | 21 | 0 | 21 | 168 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30 | 21 | 8 | 1 | 0
Maig | 22 | 0 | 22 | 176 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31 | 22 | 8 | 1 | 0
Juny | 19 | 0 | 19 | 152 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30 | 19 | 10 | 1 | 0
juliol | 23 | 0 | 23 | 184 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31 | 23 | 8 | 0 | 0
Agost | 21 | 0 | 21 | 168 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31 | 21 | 9 | 1 | 0
Setembre | 20 | 0 | 20 | 160 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30 | 20 | 9 | 1 | 0
Octubre | 23 | 0 | 23 | 184 | 8 | 0 | 11.5 | 92 |  |  | 31 | 23 | 8 | 0 | 0
Novembre | 20 | 0 | 20 | 160 | 10 | 1 | 20 | 160 |  |  | 30 | 20 | 9 | 1 | 0
Desembre | 19 | 0 | 19 | 152 | 12 | 3 | 19 | 152 |  |  | 31 | 19 | 9 | 3 | 0
TOTAL | 251 | 0 | 251 | 2008 | 115 | 11 | 103.5 | 828 |  |  | 366 | 251 | 104 | 11 | 0
Note on A11: garciafra: hores diàries habituals d'obertura/ús de l'equipament (segons horari indicat)
Note on A12: garciafra: hores d'obertura/ús en èpoques o períodes on es canvia l'horari (p.e. Jornada intensiva durant l'estiu, horari en festius...)
Note on A13: garciafra: indiqueu la quantitat de dutxes diàries que es realitzen. SI el consum és variable segons l'època, indiqueu un promig diari que multiplicat pels dies d'obertura doni el total de dutxes anuals. Indiqueu-ho a les observacions.
Note on A14: garciafra: s'entén MENU com a 1 dinar o 1 sopar. Esmorzar computaria com a 0,5. Si el consum és variat per èpoques, indiqueu un promig diari que multiplicat pels dies d'obertura doni els ménús totals anuals.
Note on B18: garciafra: s'indiquen els dies laborables genèrics a Catalunya. Cal revisar-ho i canviar la xifra (segons els festius locals que es poden incorporar a la columna T i les particularitats de l'equipament). Els dies del mes que siguin amb l'horari especial restar-los d'aquesta columna i indicar a la següent columna)
Note on C18: garciafra: indicar els dies laborables del mes amb horari especial (i restar aquests dies de la columna d'horari habitual)

## eina_costos
EINA PER ESTIMAR ELS COSTOS DE LES MILLORES
COSTOS D'AÏLLAMENT
Copiar el metratge i espessors de la taula del cas a valorar.
AILLAT
diàmetre canonada |  | longitud EXTERIOR | espessor aïllament EXTERIOR | longitud INTERIOR | espessor aïllament INTERIOR | cost aïllament
mm | DN | m | mm | m | mm | €
15 | 1/2 |  |  |  |  | 0
22 | 3/4 |  |  |  |  | 0
28 | 1 |  |  |  |  | 0
35 | 1.25 |  |  |  |  | 0
42 | 1.5 |  |  |  |  | 0
48 | 2 |  |  |  |  | 0
54 | 2 |  |  |  |  | 0
64 | 2.5 |  |  |  |  | 0
80 | 3 |  |  |  |  | 0
100 | 4 |  |  |  |  | 0
TOTAL XARXA |  | 0 |  | 0
Cost PEM aproximat aïllaments indicats: | [5 empty] | 0
Altres partides | [5 empty] | 0
Despesa General | 13% |  |  |  |  | 0
Benefici industrial | 6% |  |  |  |  | 0
IVA | 21% |  |  |  |  | 0
TOTAL PEC+IVA | [5 empty] | 0
COSTOS D'EQUIPS D'EFECTE JOULE
| uts | cost | TOTAL | solució proposada
Escalfador rentamans | 0 | 575 | 0 | calentador instantani 5,7kW (Clage MBH6 o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA II/25A i línia elèctrica 3x6mm2 40m)
Escalfador dutxa | 0 | 799 | 0 | calentador instantani 13,5 kW (Clage CEX o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA IV/25A i línia elèctrica 5x6mm2 40m)
Termo classe B 50L | 0 | 620 | 0 | termo calentador 50L 2kW classe energètica B (Bosch Tronic 7501 T o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA II/16A i línia elèctrica 3x2,5mm2 40m).
Termo classe B 80L | 0 | 670 | 0 | termo calentador 100L 2kW classe energètica B (Bosch Tronic 7501 T o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA II/16A i línia elèctrica 3x2,5mm2 40m).
Termo classe B 100L | 0 | 720 | 0 | termo calentador 50L 2kW classe energètica B (Bosch Tronic 7501 T o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA II/16A i línia elèctrica 3x2,5mm2 40m).
Termo classe B 120L | 0 | 770 | 0 | termo calentador 50L 2kW classe energètica B (Bosch Tronic 7501 T o equivalent), inclou instal·lació i treballs lampisteria (connexió hidràulica, PIA II/16A i línia elèctrica 3x2,5mm2 40m).
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
PEM TOTAL |  |  | 0
Despesa General | 13% |  | 0
Benefici industrial | 6% |  | 0
IVA | 21% |  | 0
TOTAL PEC+IVA |  |  | 0
COSTOS D'INTERACUMULADORS D'ACS
| uts | cost | TOTAL | solució proposada
Interacumulador 150L | 0 | 1198 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 200L | 0 | 1624 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 300L | 0 | 2144 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 400L | 0 | 2854 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 500L | 0 | 3005 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 750L | 0 | 4352 | 0 | interacumulador d'acer inox classe B (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
Interacumulador 1.000L | 0 | 5224 | 0 | interacumulador d'acer inox classe C (Lapesa GX-XXX-M1 o equivalent), inclou montatge i connexió
| 0 | 0 | 0
PEM TOTAL |  |  | 0
Despesa General | 13% |  | 0
Benefici industrial | 6% |  | 0
IVA | 21% |  | 0
TOTAL PEC+IVA |  |  | 0
Exemple interacumulador TARIFA 2022:

## desplegables
COST ENERGIA |  |  |  | EMISSIONS |  | Caldera
| €/kWh | €/kWh+IVA | font | kg CO2eq/kWh | font | Caldera instantània
Electricitat | 0.15289 | 0.185 | ACM 2023 | 0.26 | https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/factors_demissio_associats_a_lenergia/ | Xarxa de calor
Gas Natural | 0.078512 | 0.095 | ACM promig 21-23 | 0.252 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA; IDAE; 2014 | Bomba Calor
Gasoil C | 0.091736 | 0.111 | mitjana 22-24 proveidor Rellinars | 0.311 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA; IDAE; 2015 | Efecte joule
GLP | 0.13306 | 0.161 | mitjana ventes CEPSA a escola publica provincia BCN | 0.254 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA; IDAE; 2016
Estella | 0.026446 | 0.032 | Estella ALEO 2022 | 0.018 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA; IDAE; 2014
Pèl·let | 0.049587 | 0.06 |  | 0.018 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA; IDAE; 2014
mix estella+elec | 0 | 0 | criteri del tècnic | 0.139 | es calcula el factor de l'estella entre el rendiment de la caldera (el rendiment de la distribució es compta com el generador) | xarxa estella+ termo elec
mix estella+gasoil | 0 | 0 | criteri del tècnic | 0.1645 | es calcula el factor de l'estella entre el rendiment de la caldera (el rendiment de la distribució es compta com el generador) | xarxa estella+caldera gasoil

## CALCULS_ACTUAL (hidden)
EQUIPAMENT |  | 0 | [5 empty] | ANY | 0
SISTEMA ACTUAL ACS
| DADES DEL GENERADOR D'ACS | [5 empty] | RESULTATS SISTEMA ACTUAL
| Nom cas actual |  | 0 | [5 empty] | CONSUM TÈRMIC |  |  | CONSUM ELÈCTRIC SIST AUX |  |  | TOTAL ENERGIA FINAL
| Tipus generador |  | 0 | [5 empty] | kWh | cost | kg CO2eq | kWh | cost | kg CO2eq | kWh |  | cost | kg CO2eq
| Potència generador |  | 0 | kW |  |  | Demanda ACS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rendiment generador |  | 0% |  |  |  | Pèrdues dipòsit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pot. elèctrica sist. Aux. |  | 0 | kW |  |  | Pèrdues recirculació |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Combustible |  | 0 |  |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost combustible |  | 0 | €/kWh
| Cost electricitat |  | 0 | €/kWh |  |  | Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any |  | #DIV/0! | hores equivalents per l'inventari d'equips elèctrics
| emissions combustible |  | #N/A | kg CO2eq/kWh |  |  | Cost total anual |  | #DIV/0! | €
| emissions electricitat |  | 0.26 | kg CO2eq/kWh |  |  | Emissions totals |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| CÀLCUL DEMANDA ACS | [5 empty] | m3 any ACS |  | 0 | m3/any
| Usuaris |  | 0 | personas |  |  | Cost energia m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3
| Ús |  | 0 |  |  |  | Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia
| Litres Consum |  | 0 | l/d persona |  |  | Pèrdues d'energia |  | #DIV/0!
| Factor ús |  | 0% |  |  |  | Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0!
| Consum diari |  | 0 | l/dia |  |  | Cost d'inversió |  | 0 | €
| Temperatura consum |  | 0 | ºC |  |  | Cost manteniment |  | 0 | €/any
| Temperatura xarxa |  | 0 | ºC |  |  | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh
| Energia ACS |  | 0 | kcal/dia
|  |  | 0 | kWh/dia
| Dies de funcionament |  | 0 | dies
| Energia demanda ACS |  | 0 | kWh/any
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
|  |  | #DIV/0! | kWh/dia/usu
| Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any
CÀLCUL PÈRDUES DIPOSIT ACS
|  | capacitat | Classe | UA | quantitat
|  | litres | A-F | W/K | uts
| Dipòsit A | 0 | 0 | 0 | 0
| Dipòsit B | 0 | 0 | 0 | 0
| Dipòsit C | 0 | 0 | 0 | 0
| Capacitat total |  | 0 | L
| UA total |  | 0 | W/K
| Temperatura consigna dipòsit |  | 0 | ºC
| Temp. ambient dipòsit |  | 0 | ºC
| Pèrdues estàtiques |  | 0 | W
| Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia
| Dies de funcionament |  | 0 | dies
| Energia dipòsit ACS |  | 0 | kWh/any
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
| Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any |  |  | 0.16667
CÀLCUL PÈRDUES TERMIQUES EN CANONADES
| Temperatures: |  |  |  | Paràmetres: |  |  |  | Recirculació:
| Temp impulsió |  | 0 | ºC | Dies funcionament |  | 0 |  | Potència bomba |  | 0 | W electrics
| T mitja fluid |  | falta cabal | ºC | Hores diàries |  | 0 |  | Energia bombeig |  | 0 | kWh
| T ambient interior mitjana |  | 0 | ºC | Hores funcionament |  | 0 | hores/any | Cabal recirculació |  | 0 | litres/h
| T ambient exterior mitjana |  | 0 | ºC | Rendiment generador |  | 0% |  | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC
| Salt tèrmic interior |  | 0 | ºC | cost combustible |  | 0 | €/kWh
| Salt tèrmic exterior |  | 0 | ºC
XARXA HIDRÀULICA ACTUAL
| SENSE AILLAR | [6 empty] | AMB AÏLLAMENT
EXTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'EXTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'EXTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0
0
INTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'INTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'INTERIOR |  | 0
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | 0 | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | 0 | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0
TOTAL XARXA
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | pèrdues TOTALS | Pèrdues Combustible | cost pèrdues |  | RESUM XARXA EXISTENT
| mm | DN | m | kW | kWh | €/any |  | Longitud total de la xarxa: |  |  | 0 | m
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues unitàries: |  |  | 0 | W/m
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en canonades |  |  | 0 | kW
| 28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DT promig |  |  | 0 | ºC
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues segons DT |  |  | 0 | W/ºC
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en combustible: |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 48 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Energia elec auxiliar |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 54 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost pèrdues total |  |  | #DIV/0! | €/any
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Emissions total pèrdues |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| 80 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COSTOS SISTEMA ACTUAL
| Cost d'inversió renovació |  | 0 | €
| Cost manteniment |  | 0 | €/any
| Vida útil |  | 0 | anys
| Cost energia |  | #DIV/0! | €/any | cost anual | €/m3
| Energia útil tèrmica |  | #DIV/0! | kWh/any | Energia | #DIV/0!
| cost especific energia |  | #DIV/0! | €/kWh | Manteniment | #DIV/0!
| LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | Inversió | #DIV/0!
| LCO_ACS |  | #DIV/0! | €/litre | LCO_ACS | #DIV/0!
ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA
1. Aturada del sistema d'ACS en períodes vacacional
Si s'apaga el sistema d'ACS es pot arribar a estalviar:
| Dies d'aturada |  | 0 | dies
| Combustible estalviat |  | 0 | kWh/any
| Electricitat estalviada |  | 0 | kWh/any
| Energia estalviada |  | 0 | kWh/any
| Costos estalviats |  | 0 | €/any
| Emissions estalviades |  | #N/A | kg CO2eq/any
| Cost mesura: |  | 0 | €
| Amortització: |  | 0 | mesos
2. Reducció del consum d'ACS
| Reducció estimada |  | 0%
| Combustible estalviat |  | #DIV/0! | kWh/any
| Costos estalviats |  | #DIV/0! | €/any
| Emissions estalviades |  | #DIV/0! | kg CO2eq/any
| Cost mesura: |  | 0 | €
| Amortització: |  | 0 | mesos
3. Reducció de la temperatura del dipòsit d'ACS
| Nova consigna dipòsit |  | 0 | ºC
| Pèrdues estàtiques |  | 0 | W
| Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
| Elec sist aux |  | #DIV/0! | kWh/any
| Combustible estalviat |  | #DIV/0! | kWh/any
| Electricitat estalviada |  | #DIV/0! | kWh/any
| Energia estalviada |  | #DIV/0! | kWh/any | #DIV/0!
| Costos estalviats |  | #DIV/0! | €/any
| Emissions estalviades |  | #DIV/0! | kg CO2eq/any
|  | Millora per cada ºC: | #DIV/0! | kWh/any/ºC
|  |  | #DIV/0! | €/any/ºC
| Cost mesura: |  | 0 | €
| Amortització: |  | 0 | mesos
4. Reducció de la temperatura de la recirculació
|  | Temp impulsió ºC | potència pèrdues kW | T retorn ºC | Pèrdues combustible kWh/any | Pèrdues elec aux kWh
| ACTUAL | 0 | 0 | falta cabal | #DIV/0! | #DIV/0!
| PROPOSTA | 0 | 0 | falta cabal | 0 | #DIV/0!
| ESTALVI |  |  |  | 0 | 0
| Estalvis energia |  | 0 | kWh/any
#DIV/0!
| Estalvis econòmics |  | 0 | €/any
| Emissions evitades |  | #N/A | kg CO2eq
| Cost mesura: |  | 0 | €
| Amortització: |  | 0 | mesos
| SENSE AILLAR | [6 empty] | AMB AÏLLAMENT
EXTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'EXTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'EXTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0
INTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'INTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'INTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0
5. Millora de l'aillament de canonades
| Accions de millora sobre canonades NO aïllades a l'EXTERIOR | [10 empty] | Accions de millora sobre canonades NO aïllades a l'INTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | DT | espessor NOU aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora |  | diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | DT | espessor NOU aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora
| mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | € |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | €
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 40 | 0.125 | 0 | 0 | 21.9843 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 30 | 0.135 | 0 | 0 | 16.198 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 40 | 0.145 | 0 | 0 | 24.427 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 30 | 0.165 | 0 | 0 | 16.458 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0.165 | 0 | 0 | 26.8697 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0.185 | 0 | 0 | 18.1038 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 40 | 0.175 | 0 | 0 | 29.5567 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 30 | 0.205 | 0 | 0 | 19.9142 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.9126 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 35 | 0.22 | 0 | 0 | 23.6359 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.1582 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0.25 | 0 | 0 | 25.9995 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.2866 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0.28 | 0 | 0 | 27.183 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.3153 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 35 | 0.31 | 0 | 0 | 29.9013 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.8468 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0.355 | 0 | 0 | 32.8914 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.8051 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.9315 | 0
| TOTAL |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | TOTAL |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0
L'aillament a l'exterior inclou un sobrecost del 30% pel tractament amb pintura de protecció UV i agents atmosfèrics
Pèrdues totals xarxa de canonades AMB AÏLLAMENT MILLORAT
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | pèrdues TOTALS | Pèrdues Combustible | cost pèrdues |  | RESUM XARXA MILLORADA
| mm | DN | m | kW | kWh/any | €/any |  | Longitud total de la xarxa: |  |  | 0 | m
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues unitàries: |  |  | #DIV/0! | W/m
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en canonades |  |  | 0 | kW
| 28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en combustible: |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Energia elèctrica auxiliar |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost pèrdues |  |  | #DIV/0! | €/any
| 48 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Emissions de pèrdues |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| 54 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | RESUM MILLORA AÏLLAMENTS
| 80 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Longitud canonada millorada |  |  | 0 | m
| 100 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost aïllaments PEC+IVA |  |  | 0 | -
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Estalvi anual |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Amortització |  |  | 0 | mesos
[8 empty] | Energia estalviada |  |  | #DIV/0! | kWh/any
[8 empty] | % d'estalvi (sobre pèrdues xarxa) |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Emissions evitades |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq
6. Millora de l'aïllament de dipòsits
|  | capacitat | Classe | UA | quantitat | Classe | UA | Estalvi
|  | litres | actual | actual | uts | proposada | actual
| Dipòsit A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dipòsit B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dipòsit C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Capacitat total |  | 0 | L
| NOVA UA total |  | 0 | W/K
| Temperatura consigna dipòsit |  | 0 | ºC
| Temp. ambient dipòsit |  | 0 | ºC
| Pèrdues estàtiques |  | 0 | W
| Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia
| Dies de funcionament |  | 0 | dies
| Energia dipòsit ACS |  | 0 | kWh/any
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
| Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any
| combustible estalviat |  | #DIV/0! | kWh/any
| electricitat estalviada |  | #DIV/0! | kWh/any
| Energia estalviada |  | #DIV/0! | kWh/any | #DIV/0!
| Costos estalviats |  | #DIV/0! | €/any
| Emissions estalviades |  | #DIV/0! | kg CO2eq/any
| Cost mesura: |  | 0 | €
| Amortització: |  | 0 | mesos
COSTOS MILLORES
| Cost d'inversió millores |  | 0 | €
| Cost manteniment |  |  | €/any
| Vida útil |  |  | anys
| Cost energia |  |  | €/any
| Energia consumida |  |  | kWh/any
| cost especific energia |  |  | €/kWh
| LCOE |  |  | €/kWh
| estalvi energia |  | #DIV/0! | €/any
ROI renovació
| ROI millora energètica |  | 0 | anys
Note on D8: garciafra: exemple de rendiments: CALDERA rendiment estacional caldera nova (primers 5 anys): GN condensacio...90-97% GN estanca.........85-90% GN atmosfèrica....80-85% BM biomassa........85% a partir del 5è any aplicar una reducció o coef d'envelliment (CE). Per exemple: reduir 0,5% per any d'antiguitat a partir del 5è any (CE=(edat-5)x(-0,5%) si edat>5anys, sino CE=1) ELECTRIC efecte Joule..............................100% bomba calor HT aerotèrmica........300% bomba calor HT geotèrmica.........400%
Note on B9: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on D19: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on D21: garciafra: la temperatura associada als llitres/dia inidcats. Segons CTE és 60ºC.
Note on D22: garciafra: indicar mitjana anual si no es coneix prendre 15ºC per Catalunya
Note on D47: garciafra: es suma el temps de producció de l'energia tèrmica i un minim de 10 minuts al dia de pèrdues per vèncer la inèrcia tèrmica del sistema abans de ser funcional
Note on D51: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on L51: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on L54: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on E151: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.

## CALCUL_ALTER (hidden)
EQUIPAMENT |  | 0 | [5 empty] | ANY | 0
|  | SISTEMA ALTERNATIU 1 | [17 empty] | SISTEMA ALTERNATIU 2 | [17 empty] | SISTEMA ALTERNATIU 3
| DADES DEL GENERADOR D'ACS | [6 empty] | RESULTATS ALTERNATIVA 1 | [10 empty] | DADES DEL GENERADOR D'ACS | [6 empty] | RESULTATS ALTERNATIVA 2 | [10 empty] | DADES DEL GENERADOR D'ACS | [6 empty] | RESULTATS ALTERNATIVA 3
| Nom alternativa |  | 0 | [6 empty] | ENERGIA CONSUMIDA | [8 empty] | Nom alternativa |  | 0 | [6 empty] | ENERGIA CONSUMIDA | [8 empty] | Nom alternativa |  | 0 | [6 empty] | ENERGIA CONSUMIDA
| Tipus generador |  | 0 | [6 empty] | kWh termic | kWh elec | total | [6 empty] | Tipus generador |  | 0 | [6 empty] | kWh termic | kWh elec | total | [6 empty] | Tipus generador |  | 0 | [6 empty] | kWh termic | kWh elec | total
| Potència generador |  | 0 | kW |  |  |  | Demanda ACS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Potència generador |  | 0 | kW |  |  |  | Demanda ACS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Potència generador |  | 0 | kW |  |  |  | Demanda ACS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rendiment generador |  | 0% |  |  |  |  | Pèrdues dipòsit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Rendiment generador |  | 0% |  |  |  |  | Pèrdues dipòsit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Rendiment generador |  | 0% |  |  |  |  | Pèrdues dipòsit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Combustible |  | 0 |  |  |  |  | Pèrdues recirculació |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Combustible |  | 0 |  |  |  |  | Pèrdues recirculació |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Combustible |  | 0 |  |  |  |  | Pèrdues recirculació |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Cost combustible |  | 0 | €/kWh |  |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Cost combustible |  | 0 | €/kWh |  |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Cost combustible |  | 0 | €/kWh |  |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| emissions combustible |  | #N/A | kg CO2eq/kWh | [14 empty] | emissions combustible |  | #N/A | kg CO2eq/kWh | [14 empty] | emissions combustible |  | #N/A | kg CO2eq/kWh
| Pot. elèctrica sist. Aux. |  | 0 | kW |  |  |  | Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any | [7 empty] | Pot. elèctrica sist. Aux. |  | 0 | kW |  |  |  | Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any | [7 empty] | Pot. elèctrica sist. Aux. |  | 0 | kW |  |  |  | Energia total |  | #DIV/0! | kWh/any
| Cost electricitat |  | 0 | €/kWh |  |  |  | Cost total anual |  | #DIV/0! | € | [7 empty] | Cost electricitat |  | 0 | €/kWh |  |  |  | Cost total anual |  | #DIV/0! | € | [7 empty] | Cost electricitat |  | 0 | €/kWh |  |  |  | Cost total anual |  | #DIV/0! | €
| emissions electricitat |  | 0.26 | kg CO2eq/kWh |  |  |  | Emissions totals |  | #N/A | kg CO2eq | [7 empty] | emissions electricitat |  | 0.26 | kg CO2eq/kWh |  |  |  | Emissions totals |  | #N/A | kg CO2eq | [7 empty] | emissions electricitat |  | 0.26 | kg CO2eq/kWh |  |  |  | Emissions totals |  | #N/A | kg CO2eq
| CÀLCUL DEMANDA ACS | [6 empty] | m3 any ACS |  | 0 | m3/any | [7 empty] | CÀLCUL DEMANDA ACS | [6 empty] | m3 any ACS |  | 0 | m3/any | [7 empty] | CÀLCUL DEMANDA ACS | [6 empty] | m3 any ACS |  | 0 | m3/any
| Usuaris |  | 0 | personas |  |  |  | Cost m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3 | [7 empty] | Usuaris |  | 0 | personas |  |  |  | Cost m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3 | [7 empty] | Usuaris |  | 0 | personas |  |  |  | Cost m3 ACS |  | #DIV/0! | €/m3
| Ús |  | 0 |  |  |  |  | Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia | [7 empty] | Ús |  | 0 |  |  |  |  | Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia | [7 empty] | Ús |  | 0 |  |  |  |  | Cost dia |  | #DIV/0! | €/dia
| Consum |  | 0 | l/d persona |  |  |  | Pèrdues d'energia |  | #DIV/0! | [8 empty] | Consum |  | 0 | l/d persona |  |  |  | Pèrdues d'energia |  | #DIV/0! | [8 empty] | Consum |  | 0 | l/d persona |  |  |  | Pèrdues d'energia |  | #DIV/0!
| Factor ús |  | 0% |  |  |  |  | Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0! | [8 empty] | Factor ús |  | 0% |  |  |  |  | Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0! | [8 empty] | Factor ús |  | 0% |  |  |  |  | Energia total/demanda ACS |  | #DIV/0!
| Consum diari |  | 0 | l/dia |  |  |  | Cost d'inversió |  | 0 | € | [7 empty] | Consum diari |  | 0 | l/dia |  |  |  | Cost d'inversió |  | 0 | € | [7 empty] | Consum diari |  | 0 | l/dia |  |  |  | Cost d'inversió |  | 0 | €
| Temperatura consum |  | 0 | ºC |  |  |  | Cost manteniment |  | 0 | €/any | [7 empty] | Temperatura consum |  | 0 | ºC |  |  |  | Cost manteniment |  | 0 | €/any | [7 empty] | Temperatura consum |  | 0 | ºC |  |  |  | Cost manteniment |  | 0 | €/any
| Temperatura xarxa |  | 0 | ºC |  |  |  | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | [7 empty] | Temperatura xarxa |  | 0 | ºC |  |  |  | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | [7 empty] | Temperatura xarxa |  | 0 | ºC |  |  |  | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh
| Energia ACS |  | 0 | kcal/dia |  |  |  | ROI renovació |  | 0 | anys | [7 empty] | Energia ACS |  | 0 | kcal/dia |  |  |  | ROI renovació |  | 0 | anys | [7 empty] | Energia ACS |  | 0 | kcal/dia |  |  |  | ROI renovació |  | 0 | anys
|  |  | 0 | kWh/dia |  |  |  | ROI millora |  | 0 | anys | [9 empty] | 0 | kWh/dia |  |  |  | ROI millora |  | 0 | anys | [9 empty] | 0 | kWh/dia |  |  |  | ROI millora |  | 0 | anys
| Dies de funcionament |  | 0 | dies | [14 empty] | Dies de funcionament |  | 0 | dies | [14 empty] | Dies de funcionament |  | 0 | dies
| Energia demanda ACS |  | 0 | kWh/any | [14 empty] | Energia demanda ACS |  | 0 | kWh/any | [14 empty] | Energia demanda ACS |  | 0 | kWh/any
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
|  |  | #DIV/0! | kWh/dia/usu | [16 empty] | #DIV/0! | kWh/dia/usu | [16 empty] | #DIV/0! | kWh/dia/usu
| Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any
| CÀLCUL PÈRDUES DIPOSIT ACS | [17 empty] | CÀLCUL PÈRDUES DIPOSIT ACS | [17 empty] | CÀLCUL PÈRDUES DIPOSIT ACS
|  | capacitat | Classe | UA | quantitat | [14 empty] | capacitat | Classe | UA | quantitat | [14 empty] | capacitat | Classe | UA | quantitat
|  | litres | A-F | W/K | uts | [14 empty] | litres | A-F | W/K | uts | [14 empty] | litres | A-F | W/K | uts
| Dipòsit A | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit A | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit A | 0 | 0 | 0 | 0
| Dipòsit B | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit B | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit B | 0 | 0 | 0 | 0
| Dipòsit C | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit C | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Dipòsit C | 0 | 0 | 0 | 0
| Capacitat total |  | 0 | L | [14 empty] | Capacitat total |  | 0 | L | [14 empty] | Capacitat total |  | 0 | L
| UA total |  | 0 | W/K | [14 empty] | UA total |  | 0 | W/K | [14 empty] | UA total |  | 0 | W/K
| Temperatura consigna dipòsit |  | 0 | ºC | [14 empty] | Temperatura consigna dipòsit |  | 0 | ºC | [14 empty] | Temperatura consigna dipòsit |  | 0 | ºC
| Temp. ambient dipòsit |  | 0 | ºC | [14 empty] | Temp. ambient dipòsit |  | 0 | ºC | [14 empty] | Temp. ambient dipòsit |  | 0 | ºC
| Pèrdues estàtiques |  | 0 | W | [14 empty] | Pèrdues estàtiques |  | 0 | W | [14 empty] | Pèrdues estàtiques |  | 0 | W
| Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia | [14 empty] | Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia | [14 empty] | Energia pèrdues conjunt |  | 0 | kWh/dia
| Dies de funcionament |  | 0 | dies | [14 empty] | Dies de funcionament |  | 0 | dies | [14 empty] | Dies de funcionament |  | 0 | dies
| Energia dipòsit ACS |  | 0 | kWh/any | [14 empty] | Energia dipòsit ACS |  | 0 | kWh/any | [14 empty] | Energia dipòsit ACS |  | 0 | kWh/any
| Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia combustible |  | #DIV/0! | kWh/any
| Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any | [14 empty] | Energia elec auxiliar |  | #DIV/0! | kWh/any
| CÀLCUL PÈRDUES TERMIQUES EN CANONADES | [17 empty] | CÀLCUL PÈRDUES TERMIQUES EN CANONADES | [17 empty] | CÀLCUL PÈRDUES TERMIQUES EN CANONADES
| Temperatures: |  |  |  | Paràmetres: |  |  |  | Recirculació: | [9 empty] | Temperatures: |  |  |  | Paràmetres: |  |  |  | Recirculació: | [9 empty] | Temperatures: |  |  |  | Paràmetres: |  |  |  | Recirculació:
| Temp impulsió |  | 0 | ºC | Dies funcionament |  | 0 |  | Potència bomba |  | 0 | W electrics | [6 empty] | Temp impulsió |  | 0 | ºC | Dies funcionament |  | 0 |  | Potència bomba |  | 0 | W electrics | [6 empty] | Temp impulsió |  | 0 | ºC | Dies funcionament |  | 0 |  | Potència bomba |  | 0 | W electrics
| T mitja fluid |  | falta cabal | ºC | Hores diàries |  | 0 |  | Energia bombeig |  | 0 | kWh | [6 empty] | T mitja fluid |  | falta cabal | ºC | Hores diàries |  | 0 |  | Energia bombeig |  | 0 | kWh | [6 empty] | T mitja fluid |  | falta cabal | ºC | Hores diàries |  | 0 |  | Energia bombeig |  | 0 | kWh
| T ambient interior mitjana |  | 0 | ºC | Hores funcionament |  | 0 | hores/any | Cabal recirculació |  | 0 | litres/h | [6 empty] | T ambient interior mitjana |  | 0 | ºC | Hores funcionament |  | 0 | hores/any | Cabal recirculació |  | 0 | litres/h | [6 empty] | T ambient interior mitjana |  | 0 | ºC | Hores funcionament |  | 0 | hores/any | Cabal recirculació |  | 0 | litres/h
| T ambient exterior mitjana |  | 0 | ºC | Rendiment generador |  | 0% |  | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC | [6 empty] | T ambient exterior mitjana |  | 0 | ºC | Rendiment generador |  | 0% |  | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC | [6 empty] | T ambient exterior mitjana |  | 0 | ºC | Rendiment generador |  | 0% |  | T retorn teorica |  | falta cabal | ºC
| Salt tèrmic interior |  | 0 | ºC | cost combustible |  | 0 | €/kWh | [10 empty] | Salt tèrmic interior |  | 0 | ºC | cost combustible |  | 0 | €/kWh | [10 empty] | Salt tèrmic interior |  | 0 | ºC | cost combustible |  | 0 | €/kWh
| Salt tèrmic exterior |  | 0 | ºC | [14 empty] | Salt tèrmic exterior |  | 0 | ºC | [14 empty] | Salt tèrmic exterior |  | 0 | ºC
| XARXA HIDRÀULICA ACTUAL | [17 empty] | XARXA HIDRÀULICA ACTUAL | [17 empty] | XARXA HIDRÀULICA ACTUAL
| SENSE AILLAR | [6 empty] | AMB AÏLLAMENT | [10 empty] | SENSE AILLAR | [6 empty] | AMB AÏLLAMENT | [10 empty] | SENSE AILLAR | [6 empty] | AMB AÏLLAMENT
EXTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'EXTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'EXTERIOR | [9 empty] | EXTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'EXTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'EXTERIOR | [9 empty] | EXTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'EXTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'EXTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora |  | diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora |  | diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | € |  | mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | € |  | mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | €
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0
INTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'INTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'INTERIOR | [9 empty] | INTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'INTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'INTERIOR | [9 empty] | INTERIOR | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades SENSE aïllament a l'INTERIOR | [6 empty] | Pèrdues tèrmiques de xarxa de canonades AMB aïllament a l'INTERIOR
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora |  | diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora |  | diàmetre canonada (mm) |  | longitud sense aïllament | DT | pèrdues sense aîllament | potència pèrdues |  | diàmetre canonada (mm) |  | long amb aïllament | DT | espessor aïllament | pèrdues amb aïllament |  | potència pèrdues | cost unitari aïllament | cost millora
| mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | € |  | mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | € |  | mm | DN | m | ºC | W/m | kW |  | mm | DN | m | ºC | mm | W/m/ºC | W/m | kW | €/m | €
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | - | 0 |  | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0
| TOTAL XARXA | [17 empty] | TOTAL XARXA | [17 empty] | TOTAL XARXA
| diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | pèrdues TOTALS | Pèrdues Combustible | cost pèrdues |  | RESUM XARXA EXISTENT | [10 empty] | diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | pèrdues TOTALS | Pèrdues Combustible | cost pèrdues |  | RESUM XARXA EXISTENT | [10 empty] | diàmetre canonada (mm) |  | longitud total | pèrdues TOTALS | Pèrdues Combustible | cost pèrdues |  | RESUM XARXA EXISTENT
| mm | DN | m | kW | kWh | €/any |  | Longitud total de la xarxa: |  |  | 0 | m | [6 empty] | mm | DN | m | kW | kWh | €/any |  | Longitud total de la xarxa: |  |  | 0 | m | [6 empty] | mm | DN | m | kW | kWh | €/any |  | Longitud total de la xarxa: |  |  | 0 | m
| 15 | 1/2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues unitàries: |  |  | 0 | W/m | [6 empty] | 15 | 1/2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues unitàries: |  |  | 0 | W/m | [6 empty] | 15 | 1/2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues unitàries: |  |  | 0 | W/m
| 22 | 3/4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en canonades |  |  | 0 | kW | [6 empty] | 22 | 3/4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en canonades |  |  | 0 | kW | [6 empty] | 22 | 3/4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en canonades |  |  | 0 | kW
| 28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DT promig |  |  | 0 | ºC | [6 empty] | 28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DT promig |  |  | 0 | ºC | [6 empty] | 28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DT promig |  |  | 0 | ºC
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues segons DT |  |  | 0 | W/ºC | [6 empty] | 35 | 1.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues segons DT |  |  | 0 | W/ºC | [6 empty] | 35 | 1.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues segons DT |  |  | 0 | W/ºC
| 42 | 1.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en combustible: |  |  | #DIV/0! | kWh/any | [6 empty] | 42 | 1.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en combustible: |  |  | #DIV/0! | kWh/any | [6 empty] | 42 | 1.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pèrdues en combustible: |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 48 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Energia elec auxiliar |  |  | #DIV/0! | kWh/any | [6 empty] | 48 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Energia elec auxiliar |  |  | #DIV/0! | kWh/any | [6 empty] | 48 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Energia elec auxiliar |  |  | #DIV/0! | kWh/any
| 54 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost pèrdues total |  |  | #DIV/0! | €/any | [6 empty] | 54 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost pèrdues total |  |  | #DIV/0! | €/any | [6 empty] | 54 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost pèrdues total |  |  | #DIV/0! | €/any
| 64 | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Emissions total pèrdues |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq | [6 empty] | 64 | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Emissions total pèrdues |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq | [6 empty] | 64 | 2.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Emissions total pèrdues |  |  | #DIV/0! | kg CO2eq
| 80 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost dels aïllaments |  |  | 0 | € | [6 empty] | 80 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost dels aïllaments |  |  | 0 | € | [6 empty] | 80 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cost dels aïllaments |  |  | 0 | €
| 100 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 100 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 100 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | TOTAL XARXA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| COSTOS | [17 empty] | COSTOS | [17 empty] | COSTOS
| Cost d'inversió |  | 0 | € | [14 empty] | Cost d'inversió |  | 0 | € | [14 empty] | Cost d'inversió |  | 0 | €
| Cost manteniment |  | 0 | €/any | [14 empty] | Cost manteniment |  | 0 | €/any | [14 empty] | Cost manteniment |  | 0 | €/any
| Vida útil |  | 0 | anys | [14 empty] | Vida útil |  | 0 | anys | [14 empty] | Vida útil |  | 0 | anys
| Cost energia |  | #DIV/0! | €/any | cost anual | €/m3 | [12 empty] | Cost energia |  | #DIV/0! | €/any | cost anual | €/m3 | [12 empty] | Cost energia |  | #DIV/0! | €/any | cost anual | €/m3
| Energia útil tèrmica |  | #DIV/0! | kWh/any | Energia | #DIV/0! | [12 empty] | Energia útil tèrmica |  | #DIV/0! | kWh/any | Energia | #DIV/0! | [12 empty] | Energia útil tèrmica |  | #DIV/0! | kWh/any | Energia | #DIV/0!
| cost especific energia |  | #DIV/0! | €/kWh | Manteniment | #DIV/0! | [12 empty] | cost especific energia |  | #DIV/0! | €/kWh | Manteniment | #DIV/0! | [12 empty] | cost especific energia |  | #DIV/0! | €/kWh | Manteniment | #DIV/0!
| LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | Inversió | #DIV/0! | [12 empty] | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | Inversió | #DIV/0! | [12 empty] | LCOE |  | #DIV/0! | €/kWh | Inversió | #DIV/0!
| LCO_ACS |  | #DIV/0! | €/litre | LCO_ACS | #DIV/0! | [12 empty] | LCO_ACS |  | #DIV/0! | €/litre | LCO_ACS | #DIV/0! | [12 empty] | LCO_ACS |  | #DIV/0! | €/litre | LCO_ACS | #DIV/0!
| estalvi energia |  | #DIV/0! | €/any | [14 empty] | estalvi energia |  | #DIV/0! | €/any | [14 empty] | estalvi energia |  | #DIV/0! | €/any
| ROI renovació |  | 0 | anys | [14 empty] | ROI renovació |  | 0 | anys | [14 empty] | ROI renovació |  | 0 | anys
| ROI millora energètica |  | 0 | anys | [14 empty] | ROI millora energètica |  | 0 | anys | [14 empty] | ROI millora energètica |  | 0 | anys
Note on D7: garciafra: exemple de rendiments: CALDERA rendiment estacional caldera nova (primers 5 anys): GN condensacio...90-97% GN estanca.........85-90% GN atmosfèrica....80-85% BM biomassa........85% a partir del 5è any aplicar una reducció o coef d'envelliment (CE). Per exemple: reduir 0,5% per any d'antiguitat a partir del 5è any (CE=(edat-5)x(-0,5%) si edat>5anys, sino CE=1) ELECTRIC efecte Joule..............................100% bomba calor HT aerotèrmica........300% bomba calor HT geotèrmica.........400%
Note on W7: garciafra: exemple de rendiments: CALDERA rendiment estacional caldera nova (primers 5 anys): GN condensacio...90-97% GN estanca.........85-90% GN atmosfèrica....80-85% BM biomassa........85% a partir del 5è any aplicar una reducció o coef d'envelliment (CE). Per exemple: reduir 0,5% per any d'antiguitat a partir del 5è any (CE=(edat-5)x(-0,5%) si edat>5anys, sino CE=1) ELECTRIC efecte Joule..............................100% bomba calor HT aerotèrmica........300% bomba calor HT geotèrmica.........400%
Note on AP7: garciafra: exemple de rendiments: CALDERA rendiment estacional caldera nova (primers 5 anys): GN condensacio...90-97% GN estanca.........85-90% GN atmosfèrica....80-85% BM biomassa........85% a partir del 5è any aplicar una reducció o coef d'envelliment (CE). Per exemple: reduir 0,5% per any d'antiguitat a partir del 5è any (CE=(edat-5)x(-0,5%) si edat>5anys, sino CE=1) ELECTRIC efecte Joule..............................100% bomba calor HT aerotèrmica........300% bomba calor HT geotèrmica.........400%
Note on B11: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on U11: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on AN11: garciafra: indicar la potència elèctrica del cremador, el ventilador d'aire de combustió i la bomba circuladora del primari
Note on D18: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on W18: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on AP18: garciafra: coeficient per modificar la demanda de forma proporcional
Note on D20: garciafra: la temperatura associada als llitres/dia inidcats. Segons CTE és 60ºC.
Note on W20: garciafra: la temperatura associada als llitres/dia inidcats. Segons CTE és 60ºC.
Note on AP20: garciafra: la temperatura associada als llitres/dia inidcats. Segons CTE és 60ºC.
Note on D21: garciafra: indicar mitjana anual si no es coneix prendre 15ºC per Catalunya
Note on W21: garciafra: indicar mitjana anual si no es coneix prendre 15ºC per Catalunya
Note on AP21: garciafra: indicar mitjana anual si no es coneix prendre 15ºC per Catalunya
Note on D46: garciafra: es suma el temps de producció de l'energia tèrmica i un minim de 10 minuts al dia de pèrdues per vèncer la inèrcia tèrmica del sistema abans de ser funcional
Note on D50: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on L50: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on W50: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on AE50: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on AP50: garciafra: si no es coneix agafar la temperatura de: ACS: consigna de l'acumulador ACS calefacció sense dipòsit inèrcia (DI): consigna caldera calefacció amb DI: consigna DI com a mesura d'estalvi ajustar la temperatura de dipòsit i d'impulsió als mínims normatius(T dipo=60ºC i TrecirACS>50ºC) o segons necessitats (p.e. demandes punta superior al volum acumulat)
Note on AX50: garciafra: L'objectiu és minimtzar la potènica de la bomba, però sempre assegurant que la T de recirculació de l'ACS retorna a sala per sobre de 50ºC. Agafarem com a llindar de seguretat T recir=55ºC. Es faran les proves a l'hivern amb registres de 24h. Procediment: 1) ajustar consigna dipòsit a T dipo=60ºC (a menys que hi hagi demandes punta a 60ºC superiors al volum acumulat) 2) ajustar velocitat bomba a mínim i valorar: 3) Si T recir < 55ºC: incrementar velocitat de la bomba fins assolir T recir=55. Si no es pot, incrementar T dipo i tornar a començar a velocitat mínima 4) Si T recir > 55ºC, valorar: cas 1: T dipo > 60ºC (per necessitats de demanda): si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Trecir=55ºC. cas 2: T dipo = 60ºC: si tenim vàlvula mescaldora 3 vies reduir T imp fins Tret=55ºC, sino, reduir cabal recirculació amb vàlvula de regulació si n'hi ha fins Tret=55, sino es pot plantejar canviar la bomba per una de menys cabal i regulació electrònica amb consigna de tmeperatura o afegir termostat de control de la bomba.
Note on L53: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on AE53: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.
Note on AX53: garciafra: segons el cabal i les pèrdues de la xarxa que es defineixen, es calcula la temperatura de retorn teòrica. Es pot fer servir la eina "Cerca Objectiu" per definir la Temp. d'impulsió mínima que garanteix que la aquesta temp de retorn teòrica és igual al mínim necessari: recirculació ACS > 50ºC Així es pot reprogramar la T impulsió a la vàlvula mescladora d'ACS general de sala tècnica. Sempre comprovar a posteriori amb mesures de temperatura real durant almenys 24h.

## perdues_diposit (hidden)
TAULES D'INFORMACIÓ
NO MANIPULAR
CÀLCUL PÈRDUES DIPOSIT ACS
PÈRDUES ESTÀTIQUES SEGONS REGLAMENT ECODISSENY [ETIQUETAT ENERGÈTIC CONFORME REGLAMENT DELEGAT UE 812/2013]
S'indica valor màxim de pèrdua estàtica (W) per cada clase d'eficiència i volum de dipòsit
La norma d'assiag és la UNE-EN 12897:2017+A1:2020, amb acumuladro 65ºC i ambient 20ºC
PROHIBIT DES DE 2017
CAPACIDAD | A+ | A | B | C | D | E | F | G | ns/nc
litros | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | 14.8352 | 21.0553 | 29.5183 | 41.2683 | 51.5166 | 66.3541 | 80.2166 | >F
30 | 17.8179 | 25.0668 | 35.1155 | 49.1308 | 61.267 | 79.2475 | 95.9417 | >F
50 | 20.6104 | 28.8225 | 40.3559 | 56.4921 | 70.3956 | 91.3189 | 110.6642 | >F
80 | 23.7357 | 33.0259 | 46.2208 | 64.7308 | 80.6124 | 104.8291 | 127.1415 | >F
100 | 25.4383 | 35.3157 | 49.4158 | 69.2187 | 86.1779 | 112.1888 | 136.1175 | >F
120 | 26.9467 | 37.3444 | 52.2464 | 73.195 | 91.1088 | 118.7093 | 144.07 | >F
150 | 28.949 | 40.0374 | 56.0039 | 78.4732 | 97.6544 | 127.3648 | 154.6265 | >F
200 | 31.8087 | 43.8835 | 61.3704 | 86.0117 | 107.0027 | 139.7268 | 169.7034 | >F
250 | 34.2649 | 47.187 | 65.9797 | 92.4865 | 115.0321 | 150.3445 | 182.653 | >F
300 | 36.4411 | 50.1138 | 70.0635 | 98.2231 | 122.146 | 159.7517 | 194.1261 | >F
400 | 40.2145 | 55.1888 | 77.1446 | 108.1701 | 134.4813 | 176.0634 | 214.0202 | >F
500 | 43.4555 | 59.5478 | 83.2267 | 116.7137 | 145.0762 | 190.0736 | 231.1073 | >F
750 | 50.1387 | 68.5362 | 95.7682 | 134.331 | 166.9234 | 218.9635 | 266.342 | >F
1000 | 55.5826 | 75.858 | 105.9842 | 148.6816 | 184.7195 | 242.4964 | 295.0432 | >F
1200 | 59.3716 | 80.9538 | 113.0944 | 158.6695 | 197.1055 | 258.8752 | 315.0191 | >F
1500 | 64.4011 | 87.7183 | 122.5328 | 171.9278 | 213.547 | 280.6169 | 341.5357 | >F
2000 | 71.5844 | 97.3794 | 136.0129 | 190.8635 | 237.0291 | 311.6687 | 379.4071 | >F
2500 | 77.7542 | 105.6773 | 147.5909 | 207.1276 | 257.1981 | 338.3394 | 411.9351 | >F | per sobre de 2000L no aplica la Directa ErP
3000 | 83.2205 | 113.0292 | 157.8489 | 221.5371 | 275.0673 | 361.969 | 440.7543 | >F
3500 | 88.1636 | 119.6773 | 167.125 | 234.5675 | 291.2263 | 383.3369 | 466.815 | >F
4000 | 92.6989 | 125.777 | 175.6359 | 246.523 | 306.0521 | 402.9421 | 490.7259 | >F
5000 | 100.84 | 136.7262 | 190.9133 | 267.9834 | 332.6652 | 438.1342 | 533.6469 | >F
Exemple interacumulador TARIFA 2022:

## perdues_xarxa (hidden)
TAULES D'INFORMACIÓ
NO MANIPULAR
CÀLCUL PÈRDUES TERMIQUES EN CANONADES
Norma DIN 4701
Pèrdues tèrmiques en W/m segons salt tèrmic entre temperatura mitjana del fluid i temperatura ambient en canonada sense aïllar (D 15mm estimat)
diàmetre canonada (mm)
salt tèrmic (ºC) | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 67 | 80 | 106
25 | 14.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 55 | 64
30 | 19.8 | 22 | 26 | 31 | 37 | 44 | 51 | 59 | 69 | 81
35 | 24.3 | 27 | 31 | 38 | 47 | 54 | 63 | 72 | 95 | 98
40 | 29.7 | 33 | 38 | 47 | 57 | 62 | 76 | 87 | 102 | 119
45 | 34.2 | 38 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 102 | 121 | 140
50 | 39.6 | 44 | 53 | 64 | 78 | 91 | 102 | 120 | 140 | 162
55 | 45.9 | 51 | 60 | 73 | 88 | 104 | 120 | 137 | 160 | 191
60 | 52.2 | 58 | 69 | 83 | 100 | 116 | 135 | 155 | 180 | 209
65 | 58.5 | 65 | 77 | 92 | 112 | 130 | 151 | 173 | 202 | 236
70 | 64.8 | 72 | 86 | 102 | 124 | 145 | 166 | 195 | 214 | 266
75 | 71.1 | 79 | 94 | 114 | 137 | 160 | 186 | 216 | 249 | 288
80 | 78.3 | 87 | 104 | 124 | 151 | 176 | 203 | 233 | 272 | 316
85 | 85.5 | 95 | 113 | 135 | 164 | 191 | 221 | 256 | 296 | 345
90 | 91.8 | 102 | 122 | 147 | 178 | 208 | 238 | 273 | 321 | 373
95 | 100.8 | 112 | 131 | 158 | 192 | 224 | 256 | 296 | 348 | 404
100 | 107.1 | 119 | 142 | 170 | 207 | 240 | 279 | 320 | 374 | 435
Pèrdues tèrmiques en W/m/ºC de canonades amb aïllament de conductivitat 0,04 W/m/K
diàmetre exterior canonada (mm) |  | espessor aïllament (mm)
Cu | DN | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55
15 | 1/2 | 0.155 | 0.145 | 0.135 | 0.13 | 0.125 | - | - | -
22 | 3/4 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.155 | 0.145 | - | - | -
28 | 1 | 0.205 | 0.195 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | - | - | -
35 | 1.25 | 0.245 | 0.225 | 0.205 | 0.19 | 0.175 | 0.17 | 0.165 | 0.16029
42 | 1.5 | 0.285 | 0.26 | 0.235 | 0.22 | 0.205 | 0.195 | 0.185 | 0.17598
48 | 2 | 0.335 | 0.3 | 0.265 | 0.25 | 0.235 | 0.225 | 0.215 | 0.20585
54 | 2 | 0.405 | 0.355 | 0.305 | 0.28 | 0.255 | 0.245 | 0.235 | 0.22578
64 | 2.5 | 0.455 | 0.4 | 0.345 | 0.31 | 0.275 | 0.265 | 0.255 | 0.24573
80 | 3 | 0.505 | 0.45 | 0.395 | 0.355 | 0.315 | 0.3 | 0.285 | 0.27143
100 | 4 | 0.765 | 0.64 | 0.515 | 0.455 | 0.395 | 0.37 | 0.345 | 0.32316
Cost aïllament tipus coquilla elastomèrica €/m (preus PEM segons BEDEC 2024 en gris, la resta extrapolats)
diàmetre exterior canonada (mm) |  | espessor aïllament (mm) 20: Cost aïllament col·locat segons espessor (mm)
Cu | DN | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
15 | 1/2 | 11.52 | 11.9808 | 12.46 | 13.706 | 16.911 | 26.8596 | 29.844 | 32.8284
22 | 3/4 | 12.4416 | 12.5798 | 12.66 | 13.66 | 18.79 | 29.844 | 33.16 | 36.476
28 | 1 | 13.4369 | 13.5862 | 13.926 | 15.026 | 20.669 | 31.3362 | 34.818 | 38.2998
35 | 1.25 | 14.5119 | 14.6731 | 15.3186 | 16.5286 | 22.7359 | 32.903 | 36.5589 | 40.2148
42 | 1.5 | 15.6728 | 15.847 | 16.8505 | 18.1815 | 25.0095 | 34.5482 | 38.3868 | 42.2255
48 | 2 | 16.9267 | 17.1147 | 18.5355 | 19.9996 | 27.5104 | 36.2756 | 40.3062 | 44.3368
54 | 2 | 17.93 | 18.4839 | 19.91 | 20.91 | 29.01 | 38.682 | 42.98 | 47.278
64 | 2.5 | 19.723 | 20.3323 | 21.901 | 23.001 | 31.911 | 42.5502 | 47.278 | 52.0058
80 | 3 | 21.6953 | 22.3655 | 24.0911 | 25.3011 | 35.1021 | 46.8052 | 52.0058 | 57.2064
100 | 4 | 23.8648 | 24.6021 | 26.5002 | 27.8312 | 38.6123 | 51.4857 | 57.2064 | 62.927
NOTA: donat que el BEDEC es basa en obres grans, s'aconsella incrementar el cost unitari. En aquest EXCEL aquest cost unitari s'ha incrementat en 30%.
Per valorar inversions de millora, s'aconsella afegir el benefici industrial (6%), les despeses generals (13%) i l'IVA (21%).
RITE, espessors d'aïllament mínims
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf

## partides aïllament (hidden)
19mm | [8 empty] | 32mm | [8 empty] | 40mm | [8 empty] | 50mm
ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | [8 empty] | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | [8 empty] | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,09 h | = | 2.6613 | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS | [8 empty] | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS | [8 empty] | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS
|  | A0F-000R | [6 empty] | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import
place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,09 h | = | 2.286 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,09 h | = | 2.6613 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,09 h | = | 2.6613 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,09 h | = | 2.6613
|  | A01-FEPH | [8 empty] | A0F-000R | [8 empty] | A0F-000R | [8 empty] | A0F-000R
place | MAT | BFQ3G85A | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 6,24 € / m | x | 1,02 m | = | 6.3648 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,09 h | = | 2.286 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,09 h | = | 2.286 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,09 h | = | 2.286
|  | BFQ0-0DCV | [8 empty] | A01-FEPH | [8 empty] | A01-FEPH | [8 empty] | A01-FEPH
place | MAT | BFYQ3040 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0,13 € / u | x | 1 u | = | 0.13 | place | MAT | BFQ33C7A | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7,27 € / m | x | 1,02 m | = | 7.4154 | place | MAT | BFQ33E7A | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 13,23 € / m | x | 1,02 m | = | 13.4946 | place | MAT | BFQ33G7A | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 27,20 € / m | x | 1,02 m | = | 27.744
|  | BFY3-065N | [8 empty] | BFQ0-0DGP | [8 empty] | BFQ0-0DH3 | [8 empty] | BFQ0-0DHA
| AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 4.9473 | x | 0.015 | = | 0.07421 | place | MAT | BFYQ3080 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0,22 € / u | x | 1 u | = | 0.22 | place | MAT | BFYQ3090 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0,27 € / u | x | 1 u | = | 0.27 | place | MAT | BFYQ30A0 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0,35 € / u | x | 1 u | = | 0.35
|  | A%AUX001 | [8 empty] | BFY3-065L | [8 empty] | BFY3-065O | [8 empty] | BFY3-065H
Total 4,95 € 6,49 € 0,07 € |  |  |  | Cost directe | 11.5163 | € / m |  |  |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 4.9473 | x | 0.015 | = | 0.07421 |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 4.9473 | x | 0.015 | = | 0.07421 |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 4.9473 | x | 0.015 | = | 0.07421
[11 empty] | A%AUX001 | [8 empty] | A%AUX001 | [8 empty] | A%AUX001
[9 empty] | Total 4,95 € 7,64 € 0,07 € |  |  |  | Cost directe | 12.6569 | € / m |  |  | Total 4,95 € 13,76 € 0,07 € |  |  |  | Cost directe | 18.7861 | € / m |  |  | Total 4,95 € 28,09 € 0,07 € |  |  |  | Cost directe | 33.1155 | € / m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | [8 empty] | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | [8 empty] | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | [8 empty] | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS | [8 empty] | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS | [8 empty] | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS | [8 empty] | keyboard_arrow_down JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import | ON | T | Codi | Descripció | Preu |  | Quantitat |  | Import
place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,12 h | = | 3.5484 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,12 h | = | 3.5484 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,12 h | = | 3.5484 | place | MO | A012M000 | Oficial 1a muntador | 29,57 € / h | x | 0,12 h | = | 3.5484
|  | A0F-000R | [8 empty] | A0F-000R | [8 empty] | A0F-000R | [8 empty] | A0F-000R
place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,12 h | = | 3.048 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,12 h | = | 3.048 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,12 h | = | 3.048 | place | MO | A013M000 | Ajudant muntador | 25,40 € / h | x | 0,12 h | = | 3.048
|  | A01-FEPH | [8 empty] | A01-FEPH | [8 empty] | A01-FEPH | [8 empty] | A01-FEPH
place | MAT | BFQ328EA | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 10,89 € / m | x | 1,02 m | = | 11.1078 | place | MAT | BFQ33CEA | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 12,74 € / m | x | 1,02 m | = | 12.9948 | place | MAT | BFQ33EEA | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 21,62 € / m | x | 1,02 m | = | 22.0524 | place | MAT | BFQ33GEA | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 35,23 € / m | x | 1,02 m | = | 35.9346
|  | BFQ0-0DGB | [8 empty] | BFQ0-0DGY | [8 empty] | BFQ0-0DKL | [8 empty] | BFQ0-0DKU
place | MAT | BFYQ3040 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0,13 € / u | x | 1 u | = | 0.13 | place | MAT | BFYQ3080 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0,22 € / u | x | 1 u | = | 0.22 | place | MAT | BFYQ3090 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0,27 € / u | x | 1 u | = | 0.27 | place | MAT | BFYQ30A0 | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0,35 € / u | x | 1 u | = | 0.35
|  | BFY3-065N | [8 empty] | BFY3-065L | [8 empty] | BFY3-065O | [8 empty] | BFY3-065H
| AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 6.5964 | x | 0.015 | = | 0.09895 |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 6.5964 | x | 0.015 | = | 0.09895 |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 6.5964 | x | 0.015 | = | 0.09895 |  | AUX | A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 6.5964 | x | 0.015 | = | 0.09895
|  | A%AUX001 | [8 empty] | A%AUX001 | [8 empty] | A%AUX001 | [8 empty] | A%AUX001
Total 6,60 € 11,24 € 0,10 € |  |  |  | Cost directe | 17.9332 | € / m |  |  | Total 6,60 € 13,21 € 0,10 € |  |  |  | Cost directe | 19.9102 | € / m |  |  | Total 6,60 € 22,32 € 0,10 € |  |  |  | Cost directe | 29.0177 | € / m |  |  | Total 6,60 € 36,28 € 0,10 € |  |  |  | Cost directe | 42.98 | € / m

## millores (hidden)
FUTURES MILLORES A INTRODUIR
poder incloure els sistemes com a mescla de 3 generadors amb un % de participació de cada un. Permetrà fer combinacions com: xarxa de calor, caldera insitu i solar tèrmica.
fer càlcul per cada alternativa de energia primària renovable i no renovable per tenir el % d'EERR

## municipis (hidden)
Municipi | Població (01/01/2023) | Comarca | Consell comarcal | Altitud (m) | Zona climàtica CTE
Abrera | 12848 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 105 | C2
Aguilar de Segarra | 294 | Bages | Consell comarcal del Bages | 641 | D1
Aiguafreda | 2567 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 404 | D2
Alella | 10139 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 90 | C2
Alpens | 273 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 855 | E1
Arenys de Mar | 16342 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 10 | C2
Arenys de Munt | 9413 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 121 | C2
Argençola | 222 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 768 | E1
Argentona | 12846 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 88 | C2
Artés | 5994 | Bages | Consell comarcal del Bages | 223 | C2
Avià | 2249 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 693 | D1
Avinyó | 2289 | Bages | Consell comarcal del Bages | 353 | D2
Avinyonet del Penedès | 1732 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 331 | D2
Badalona | 225957 | Barcelonès | Consell comarcal del Barcelonès | 6 | C2
Badia del Vallès | 13074 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 122 | C2
Bagà | 2149 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 785 | E1
Balenyà | 3969 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 587 | D1
Balsareny | 3307 | Bages | Consell comarcal del Bages | 327 | D2
Barberà del Vallès | 33322 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 146 | C2
Barcelona | 1660122 | Barcelonès | Consell comarcal del Barcelonès | 4 | C2
Begues | 7432 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 399 | D2
Bellprat | 72 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 653 | D1
Berga | 16959 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 704 | D1
Bigues i Riells | 9949 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 280 | D2
Borredà | 430 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 854 | E1
Cabrera d'Anoia | 1665 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 347 | D2
Cabrera de Mar | 4945 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 104 | C2
Cabrils | 7799 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 147 | C2
Calaf | 3566 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 680 | D1
Calders | 1097 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 552 | D1
Caldes de Montbui | 18109 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 203 | C2
Caldes d'Estrac | 3223 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 33 | C2
Calella | 19862 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 5 | C2
Calldetenes | 2601 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 489 | D1
Callús | 2099 | Bages | Consell comarcal del Bages | 260 | D2
Calonge de Segarra | 188 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 643 | D1
Campins | 589 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 321 | D2
Canet de Mar | 15010 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 15 | C2
Canovelles | 17051 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 175 | C2
Cànoves i Samalús | 3322 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 346 | D2
Canyelles | 5218 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 142 | C2
Capellades | 5417 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 317 | D2
Capolat | 88 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1279 | E1
Cardedeu | 19023 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 193 | C2
Cardona | 4569 | Bages | Consell comarcal del Bages | 506 | D1
Carme | 783 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 351 | D2
Casserres | 1630 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 617 | D1
Castell de l'Areny | 69 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 954 | E1
Castellar de n'Hug | 171 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1395 | E1
Castellar del Riu | 169 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1234 | E1
Castellar del Vallès | 25150 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 331 | D2
Castellbell i el Vilar | 4054 | Bages | Consell comarcal del Bages | 188 | C2
Castellbisbal | 12813 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 132 | C2
Castellcir | 778 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 693 | D1
Castelldefels | 68427 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 3 | C2
Castellet i la Gornal | 2572 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 159 | C2
Castellfollit de Riubregós | 162 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 467 | D1
Castellfollit del Boix | 461 | Bages | Consell comarcal del Bages | 702 | D1
Castellgalí | 2311 | Bages | Consell comarcal del Bages | 266 | D2
Castellnou de Bages | 1427 | Bages | Consell comarcal del Bages | 469 | D1
Castellolí | 651 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 415 | D2
Castellterçol | 2735 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 726 | D1
Castellví de la Marca | 1674 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 313 | D2
Castellví de Rosanes | 2089 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 98 | C2
Centelles | 7726 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 496 | D1
Cercs | 1196 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 650 | D1
Cerdanyola del Vallès | 57879 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 32 | C2
Cervelló | 9469 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 122 | C2
Collbató | 4828 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 388 | D2
Collsuspina | 387 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 901 | E1
Copons | 340 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 432 | D2
Corbera de Llobregat | 15466 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 342 | D2
Cornellà de Llobregat | 90303 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 27 | C2
Cubelles | 16914 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 12 | C2
Dosrius | 5910 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 147 | C2
El Bruc | 2268 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 452 | D1
El Brull | 287 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 843 | E1
El Masnou | 24181 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 27 | C2
El Papiol | 4325 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 135 | C2
El Pla del Penedès | 1317 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 216 | C2
El Pont de Vilomara i Rocafort | 4101 | Bages | Consell comarcal del Bages | 202 | C2
El Prat de Llobregat | 65516 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 5 | C2
Els Hostalets de Pierola | 3188 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 474 | D1
Els Prats de Rei | 558 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 608 | D1
Esparreguera | 22442 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 187 | C2
Esplugues de Llobregat | 46921 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 110 | C2
Figaró-Montmany | 1158 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 330 | D2
Fígols | 47 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1154 | E1
Fogars de la Selva | 1632 | Selva | Consell comarcal de la Selva | 45 | C2
Fogars de Montclús | 482 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 550 | D1
Folgueroles | 2268 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 552 | D1
Fonollosa | 1558 | Bages | Consell comarcal del Bages | 525 | D1
Font-rubí | 1456 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 315 | D2
Gaià | 177 | Bages | Consell comarcal del Bages | 481 | D1
Gallifa | 183 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 502 | D1
Gavà | 47593 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 9 | C2
Gelida | 7953 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 196 | C2
Gironella | 4980 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 469 | D1
Gisclareny | 27 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1339 | E1
Granera | 93 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 768 | E1
Granollers | 63092 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 145 | C2
Gualba | 1661 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 177 | C2
Guardiola de Berguedà | 939 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 720 | D1
Gurb | 2697 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 563 | D1
Igualada | 41164 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 316 | D2
Jorba | 828 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 380 | D2
L' Ametlla del Vallès | 9296 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 321 | D2
L' Espunyola | 266 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 759 | E1
L' Esquirol | 2263 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 693 | D1
L' Estany | 405 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 870 | E1
L' Hospitalet de Llobregat | 274455 | Barcelonès | Consell comarcal del Barcelonès | 8 | C2
La Garriga | 17052 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 252 | D2
La Granada | 2218 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 272 | D2
La Llacuna | 952 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 615 | D1
La Llagosta | 13169 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 45 | C2
La Nou de Berguedà | 170 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 876 | E1
La Palma de Cervelló | 3040 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 100 | C2
La Pobla de Claramunt | 2309 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 246 | C2
La Pobla de Lillet | 1089 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 843 | E1
La Quar | 40 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1061 | E1
La Roca del Vallès | 10913 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 123 | C2
La Torre de Claramunt | 4018 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 363 | D2
Les Cabanyes | 998 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 252 | D2
Les Franqueses del Vallès | 20522 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 232 | C2
Les Masies de Roda | 751 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 516 | D1
Les Masies de Voltregà | 3222 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 533 | D1
Lliçà d'Amunt | 16092 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 145 | C2
Lliçà de Vall | 6714 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 125 | C2
Llinars del Vallès | 10499 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 198 | C2
Lluçà | 292 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 751 | E1
Malgrat de Mar | 19213 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 4 | C2
Malla | 266 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 580 | D1
Manlleu | 21172 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 461 | D1
Manresa | 78877 | Bages | Consell comarcal del Bages | 238 | C2
Marganell | 293 | Bages | Consell comarcal del Bages | 679 | D1
Martorell | 28760 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 56 | C2
Martorelles | 4904 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 96 | C2
Masquefa | 9839 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 257 | D2
Matadepera | 9899 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 423 | D2
Mataró | 129870 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 28 | C2
Mediona | 2628 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 430 | D2
Moià | 6690 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 717 | D1
Molins de Rei | 26555 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 37 | C2
Mollet del Vallès | 51824 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 65 | C2
Monistrol de Calders | 751 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 447 | D2
Monistrol de Montserrat | 3179 | Bages | Consell comarcal del Bages | 161 | C2
Montcada i Reixac | 36891 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 36 | C2
Montclar | 129 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 728 | D1
Montesquiu | 1110 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 728 | D1
Montgat | 12462 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 20 | C2
Montmajor | 482 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 756 | E1
Montmaneu | 198 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 709 | D1
Montmeló | 8825 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 72 | C2
Montornès del Vallès | 16800 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 116 | C2
Montseny | 379 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 528 | D1
Muntanyola | 721 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 807 | E1
Mura | 228 | Bages | Consell comarcal del Bages | 454 | D1
Navarcles | 6109 | Bages | Consell comarcal del Bages | 269 | D2
Navàs | 6150 | Bages | Consell comarcal del Bages | 681 | D1
Òdena | 3720 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 421 | D2
Olèrdola | 3968 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 233 | C2
Olesa de Bonesvalls | 2110 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 265 | D2
Olesa de Montserrat | 24446 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 124 | C2
Olivella | 4414 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 211 | C2
Olost | 1218 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 669 | D1
Olvan | 890 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 553 | D1
Orís | 355 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 564 | D1
Oristà | 587 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 468 | D1
Orpí | 163 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 477 | D1
Òrrius | 799 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 269 | D2
Pacs del Penedès | 909 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 201 | C2
Palafolls | 9819 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 16 | C2
Palau-solità i Plegamans | 15130 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 130 | C2
Pallejà | 11736 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 87 | C2
Parets del Vallès | 18893 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 94 | C2
Perafita | 423 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 754 | E1
Piera | 17203 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 324 | D2
Pineda de Mar | 28751 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 10 | C2
Polinyà | 8482 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 158 | C2
Pontons | 523 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 632 | D1
Prats de Lluçanès | 2681 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 707 | D1
Premià de Dalt | 10532 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 142 | C2
Premià de Mar | 28767 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 8 | C2
Puigdàlber | 571 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 239 | C2
Puig-reig | 4399 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 455 | D1
Pujalt | 219 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 770 | E1
Rajadell | 571 | Bages | Consell comarcal del Bages | 405 | D2
Rellinars | 923 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 322 | D2
Ripollet | 39269 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 79 | C2
Roda de Ter | 6680 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 443 | D2
Rubí | 80044 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 123 | C2
Rubió | 254 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 629 | D1
Rupit i Pruit | 277 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 822 | E1
Sabadell | 218300 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 190 | C2
Sagàs | 151 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 738 | D1
Saldes | 303 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1215 | E1
Sallent | 6835 | Bages | Consell comarcal del Bages | 275 | D2
Sant Adrià de Besòs | 37925 | Barcelonès | Consell comarcal del Barcelonès | 14 | C2
Sant Agustí de Lluçanès | 109 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 816 | E1
Sant Andreu de la Barca | 26910 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 42 | C2
Sant Andreu de Llavaneres | 11831 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 125 | C2
Sant Antoni de Vilamajor | 6577 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 258 | D2
Sant Bartomeu del Grau | 945 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 867 | E1
Sant Boi de Llobregat | 83919 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 30 | C2
Sant Boi de Lluçanès | 572 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 810 | E1
Sant Cebrià de Vallalta | 3792 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 71 | C2
Sant Celoni | 18479 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 152 | C2
Sant Climent de Llobregat | 4190 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 87 | C2
Sant Cugat del Vallès | 97530 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 124 | C2
Sant Cugat Sesgarrigues | 1026 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 266 | D2
Sant Esteve de Palautordera | 3045 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 231 | C2
Sant Esteve Sesrovires | 7906 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 173 | C2
Sant Feliu de Codines | 6527 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 480 | D1
Sant Feliu de Llobregat | 46056 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 25 | C2
Sant Feliu Sasserra | 620 | Bages | Consell comarcal del Bages | 617 | D1
Sant Fost de Campsentelles | 9197 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 112 | C2
Sant Fruitós de Bages | 9156 | Bages | Consell comarcal del Bages | 246 | C2
Sant Hipòlit de Voltregà | 3711 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 533 | D1
Sant Iscle de Vallalta | 1441 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 129 | C2
Sant Jaume de Frontanyà | 29 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1072 | E1
Sant Joan de Vilatorrada | 10959 | Bages | Consell comarcal del Bages | 277 | D2
Sant Joan Despí | 34568 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 14 | C2
Sant Julià de Cerdanyola | 242 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 920 | E1
Sant Julià de Vilatorta | 3230 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 595 | D1
Sant Just Desvern | 20462 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 122 | C2
Sant Llorenç d'Hortons | 2572 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 196 | C2
Sant Llorenç Savall | 2545 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 466 | D1
Sant Martí d'Albars | 121 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 651 | D1
Sant Martí de Centelles | 1247 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 462 | D1
Sant Martí de Tous | 1268 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 465 | D1
Sant Martí Sarroca | 3380 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 340 | D2
Sant Martí Sesgueioles | 359 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 646 | D1
Sant Mateu de Bages | 633 | Bages | Consell comarcal del Bages | 569 | D1
Sant Pere de Ribes | 31786 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 46 | C2
Sant Pere de Riudebitlles | 2462 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 245 | C2
Sant Pere de Torelló | 2568 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 621 | D1
Sant Pere de Vilamajor | 4862 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 305 | D2
Sant Pere Sallavinera | 162 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 587 | D1
Sant Pol de Mar | 5791 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 15 | C2
Sant Quintí de Mediona | 2407 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 326 | D2
Sant Quirze de Besora | 2115 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 587 | D1
Sant Quirze del Vallès | 20241 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 188 | C2
Sant Quirze Safaja | 677 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 627 | D1
Sant Sadurní d'Anoia | 12945 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 141 | C2
Sant Sadurní d'Osormort | 89 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 526 | D1
Sant Salvador de Guardiola | 3430 | Bages | Consell comarcal del Bages | 374 | D2
Sant Vicenç de Castellet | 10068 | Bages | Consell comarcal del Bages | 176 | C2
Sant Vicenç de Montalt | 6701 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 143 | C2
Sant Vicenç de Torelló | 2083 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 554 | D1
Sant Vicenç dels Horts | 28406 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 22 | C2
Santa Cecília de Voltregà | 184 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 519 | D1
Santa Coloma de Cervelló | 8393 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 173 | C2
Santa Coloma de Gramenet | 119862 | Barcelonès | Consell comarcal del Barcelonès | 56 | C2
Santa Eugènia de Berga | 2303 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 538 | D1
Santa Eulàlia de Riuprimer | 1450 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 568 | D1
Santa Eulàlia de Ronçana | 7846 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 162 | C2
Santa Fe del Penedès | 362 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 240 | C2
Santa Margarida de Montbui | 10456 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 391 | D2
Santa Margarida i els Monjos | 7650 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 161 | C2
Santa Maria de Besora | 165 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 866 | E1
Santa Maria de Martorelles | 881 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 181 | C2
Santa Maria de Merlès | 174 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 532 | D1
Santa Maria de Miralles | 138 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 628 | D1
Santa Maria de Palautordera | 9872 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 208 | C2
Santa Maria d'Oló | 1086 | Moianès | Consell comarcal del Moianès | 542 | D1
Santa Perpètua de Mogoda | 25928 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 74 | C2
Santa Susanna | 3887 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 10 | C2
Santpedor | 7693 | Bages | Consell comarcal del Bages | 320 | D2
Sentmenat | 9474 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 241 | C2
Seva | 3770 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 663 | D1
Sitges | 31954 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 10 | C2
Sobremunt | 86 | Lluçanès * | Consell comarcal d'Osona | 880 | E1
Sora | 217 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 716 | D1
Subirats | 3243 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 243 | C2
Súria | 6046 | Bages | Consell comarcal del Bages | 326 | D2
Tagamanent | 344 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 315 | D2
Talamanca | 223 | Bages | Consell comarcal del Bages | 552 | D1
Taradell | 6809 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 623 | D1
Tavèrnoles | 340 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 537 | D1
Tavertet | 126 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 869 | E1
Teià | 6696 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 128 | C2
Terrassa | 225277 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 277 | D2
Tiana | 9198 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 136 | C2
Tona | 8455 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 596 | D1
Tordera | 18409 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 34 | C2
Torelló | 14902 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 508 | D1
Torrelavit | 1499 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 202 | C2
Torrelles de Foix | 2608 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 367 | D2
Torrelles de Llobregat | 6225 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 126 | C2
Ullastrell | 2162 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 342 | D2
Vacarisses | 7460 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 382 | D2
Vallbona d'Anoia | 1428 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 289 | D2
Vallcebre | 273 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 1118 | E1
Vallgorguina | 3204 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 222 | C2
Vallirana | 15823 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 177 | C2
Vallromanes | 2705 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 153 | C2
Veciana | 179 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 653 | D1
Vic | 48364 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 487 | D1
Vilada | 434 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 750 | D1
Viladecans | 66677 | Baix Llobregat | Consell comarcal del Baix Llobregat | 18 | C2
Viladecavalls | 7809 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 274 | D2
Vilafranca del Penedès | 40714 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 223 | C2
Vilalba Sasserra | 753 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 200 | C2
Vilanova de Sau | 310 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 558 | D1
Vilanova del Camí | 12758 | Anoia | Consell comarcal de l'Anoia | 302 | D2
Vilanova del Vallès | 5600 | Vallès Oriental | Consell comarcal del Vallès Oriental | 100 | C2
Vilanova i la Geltrú | 68854 | Garraf | Consell comarcal del Garraf | 22 | C2
Vilassar de Dalt | 9230 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 135 | C2
Vilassar de Mar | 21055 | Maresme | Consell comarcal del Maresme | 10 | C2
Vilobí del Penedès | 1141 | Alt Penedès | Consell comarcal de l'Alt Penedès | 333 | D2
Viver i Serrateix | 173 | Berguedà | Consell comarcal del Berguedà | 729 | D1
EMD de Bellaterra | 3009 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 188 | C2
EMD de Sant Martí de Torroella | 221 | Bages | Consell comarcal del Bages | 277 | D2
EMD de Sant Miquel de Balenyà | 1369 | Osona | Consell comarcal d'Osona | 663 | D1
EMD de Valldoreix | 8816 | Vallès Occidental | Consell comarcal del Vallès Occidental | 131 | C2